## građevinski radovi
OBRAZAC-4
Rekonstrukcija vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Svetojovanovskoj u Novom Sadu
Poz | OPIS RADOVA | j.m. | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed.cena | Ukupan iznos
|  |  |  | jed.cena | iznos | jed.cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih kota i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Identifikovati sve instalacije koje presecaju trasu vrelovoda i obeležiti ih. Nadzoru dostaviti protokol obeležavanja trase objekta vrelovoda u roku od tri dana od početka radova.
| Obračun po mTr | mTr | 282
2 | Obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza od asfalt betona, pešačke staze od asfalt betona i betona na mestu prolaza vrelovoda što pravilnijeg oblika.
| Obračun po m. | m | 470
3 | Rušenje postojećih ivičnjaka , čišćenje, utovar, prevoz i odlaganje na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Obavezan upis količine deponovanih ivičnjaka u građevinski dnevnik.
| Obračun po m. | m | 22,5
4 | Rušenje postojeće konstrukcije kolovoza od asfalta ukupne debljine 40 cm (tampon od kamenog agregata, bitumenizirani kameni agregat, asfaltbeton) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 339
5 | Rušenje postojećih parking površina od betonskih (behaton) ploča d=8 cm, ukupna debljina sloja cca 30 cm (betonske parking ploče, pesak ili kamena frakcija i tampon od tucanika). Parking ploče očistiti, utovariti, prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Šut utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. Obavezan upis količine deponovanih betonskih parking ploča u građevinski dnevnik.
| Obračun po m2 | m2 | 5
6 | Rušenje postojeće konstrukcije trotoara i platoa od betona, ukupne debljine cca 30 cm (beton i tampon od šljunka) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2 | m2 | 33
7 | Sečenje i uklanjanje ukrasnog šiblja i niskog rastinja na mestu prolaza vrelovoda, odlaganje na gradilišnu deponiju zbog mogućnosti ponovne sadnje, utovar šuta u vozilo i odvoz na deponiju. Obavezan dogovor o datumu izvođenja radova sa nadležnim službama JKP "Gradsko zelenilo" i nadležnom Gradskom upravom, obavezan je upis u građevinski dnevnik o izvedenim radovima i saglasnost na iste nadzornog organa Gradske uprave.
| Obračun pauš. | pauš | 1
8 | Rušenje postojećih slivnika sa opsecanjem asfaltnog kolovoza oko slivnika, izrada tipskog betonskog slivnika Ø44 cm, sa postavljanjem stare slivničke rešetke sa ramom, izrada priključka na postojeći šaht, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
| Obračun po kom. | kom | 3
9 | Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim elementima i fitinzima, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m.
| Φ 160 | m | 5
10 | Vađenje postojećeg armirano betonskog kanala u koji su smeštene vrelovodne cevi, sa svim potrebnim rušenjima (rušenje oba zida i dna kanala) i odvoz materijala na deponiju.
| Obračun po m3. | m3 | 54
11 | Rušenje - demontaža armiranobetonskih poklopnih ploča na kanalu cevovoda, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
| Obračun po m. | m | 180
12 | Mašinski iskop rova potrebne širine u zemljištu II i III kategorije sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana i dna kanala do i preko 1,5 m dubine rova. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 394
13 | Ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije na mestima gde nije moguć iskop mašinskim putem i na mestima ukrštanja novog vrelovoda sa podzemnim instalacijama. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 40
14 | Razupiranje stranica rova na mestima gde preti opasnost od urušavanja, u svemu prema važećim zakonima, pravilnicima i uredbama o bezbednosti i zdravlju na radu. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade | m2 | 50
15 | Izrada i ugradnja armiranobetonskih rasteretnih ploča dp=20 cm, beton MB 30, armaturna mreža ±Q335, na mestu prolaza vrelovoda ispod kolovoza pri manjoj debljini nasutog sloja od minimalno dozvoljenog. U cenu uračunati i potrebnu oplatu i armaturu. Prilikom postavljanja ploča obavezno je prisustvo nadzornog organa. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po m2. | m2 | 50
16 | Nabavka, isporuka i postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda. Traka se postavlja iznad svake cevi. Na postavljenim trakama treba da piše "opasnost vrelovod predizolovane cevi".
| Obračun po m cevi. | m | 563
17 | Demontaža i ponovna montaža barikadnih stubića. Obavezan upis količine deponovanih barikadnih stubića u građevinski dnevnik.
| Obračun po kom | kom | 20
18 | Rušenje armiranobetonske podne ploče u podstanici objekta za prolaz predizolovanih cevi. U cenu uračunati i utovar šuta u vozilo za transport, odvoz na deponiju i dovođenje podne ploče u prvobitno stanje sa svim potrebnim slojevima.
| Obračun po m2. | m2 | 1,5
19 | Nabavka, dovoz i razastiranje peska sa potrebnim sabijanjem na dno kanala, debljina sloja min d=10 cm kao podloga za cevi. Pre početka nasipanja peska rov očistiti od šuta, obrušene zemlje i sl. uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Posle izvršene montaže cevi, pesak nasipati i sabijati istovremeno sa obe strane cevi. Pesak sabijati u slojevima od 15-20 cm. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zoni cevi. Na delu trase rov se do kolovozne konstrukcije, pešačkih i parking površina, zatrpava peskom do potrebne donje visine tucaničkog sloja, a na delu zelenih površina do nivoa 20 cm od gornje kote zelene površine. Ugrađeni pesak u rovu treba da zadovolji zahtev zbijenosti prema projektnim uslovima JKP "PUT"-a, na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina, prema standarnom postupku laboratorijskog ispitivanja zbijenosti po Proktoru, a u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Broj, način i mesta terensko-laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određije nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog peska.
| Obračun po m3 zbijenog peska. | m3 | 355
20 | Ispitivanje zbijenosti peska metodom kružne ploče. Potrebna zbijenost za sloj peska u rovu je prema projektnim uslovima JKP "Put"-a na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina. Laboratorijska ispitivanja zbijenosti izvršiti u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadzornom organu.
| Obračun po kom/broju mesta ispitivanja. | kom | 30
21 | Snižavanje nivoa podzemne i/ili atmosferske i/ili druge vode (ako se za to ukaže potreba) za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje nivoa vode vršiti adekvatnom metodom na osnovu stvarnog stanja na terenu. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti bez vode. Obračun snižavanja nivoa podzemne vode se radi po utrošenom času. Obavezno je da nadzorni organ vrši kontrolu i overi utrošak vremena.
| Obračun po času. | h | 25
22 | Bušenje armiranobetonskog temeljnog zida objekta (kernovanje) za ugradnju zaptivača u zidu za prolaz predizolovanih cevi. U cenu uračunati i postavljanje cevi, zaptivanje u zidu, dovođenje temeljnog zida u prvobitno stanje (hidroizolacija temeljnog zida, malterisanje, krečenje i sl.), utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
Obračun po komadu izbušene rupe.
| DN40/DN40 | kom | 4
23 | Rušenje zida od opeke za prolaz cevi vrelovoda. Debljina zida je do d=50cm. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon prolaza vrelovoda otvor u zidu obraditi oko cevi i dovesti u ispravno stanje.
| Obračun po m2. | m2 | 1,5
24 | Rušenje zida d= 12(25) cm sa odvozom šuta na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 2
25 | Zidanje prezida opekom d=12 cm u produžno cementnom malteru. Dimenzije prezida odgovaraju dimenzijama postojećeg betonskog kanala.
| Obračun po m2. | m2 | 5
26 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armiranobetonskog šahta za pražnjenje, debljina zidova i gornje ploče 15-20 cm, debljina donje ploče 25 cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnja dimenzija šahta 1,50x1,50 m, dubine ~ 2m. U cenu uračunati i izradu i montažu metalnih penjalica, potrebnu oplatu, armaturu i montažu čeličnog šaht poklopca. Šaht poklopac obezbeđuje Investitor. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po kom. | kom | 1
27 | Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestu ukrštanja sa trasom vrelovoda, ako se ukaže potreba, što će nadzorni organ i vlasnik instalacije prethodno odobriti. Radove na izmeštanju postojećih instalacija izvoditi u svemu prema uslovima i nadzorom nadležnih JP i JKP, odnosno vlasnika instalacije. Pre početka radova na izmeštanju instalacija Investitoru obavezno dostaviti ponudu za navedene radove. Ponuda mora biti prihvaćena, potpisana i overena od strane Investitora i dostavljena uz račun za izvedene radove.
| Obračun paušalno | pauš | 1
| UKUPNO 1: | [7 empty] | 0
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
1 | Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje panelne, montažno-demontažne gradilišne ograde rova visine 2m Ograda mora biti stabilna, montažno-demontažna, sa vizuelnom zaštitom. Panele međusobno povezati sigurnosnim spojnicama i spojiti ih betonskim stopama. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova i po obimu šahtova koji se ruše. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova.
| Obračun po mTr. | mTr | 282
2 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 8
3 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje prelaza za teretni saobraćaj - čelične talpe sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 3
4 | Investitor je obavezan da obezbedi Elaborat tehničkog regulisanja saobraćaja. Izvođač građevinskih radova je obavezan da obezbedi i postavi saobraćajnu signalizaciju. U periodu izvođenja radova, sve do dovođenja površina u tehnički ispravno stanje, Izvođač je obavezan da održava postavljenu signalizaciju u ispravnom stanju.
| Obračun po kompletu | kompl | 1
5 | Nabavka materijala, izrada i montaža gradilišne table pravougaonog oblika dimenzija 200x300x20 cm. Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton. Sadržaj table se ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, slovima primerene veličine. Ako se u toku radova tabla ošteti izvođač radova je u obavezi da je zameni novom tablom (ne obračunava se posebno). Cenom obuhvatiti i prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table i tekstom u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (Sl.glasnik RS br.22/2015).
| Obračun po komadu postavljene table. | kom | 1
| UKUPNO 2: | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
UKUPNO:
NAPOMENA : IZRAČUNATE VREDNOSTI JEDINIČNIH I UKUPNIH CENA MORAJU BITI UPISANE SA DVE DECIMALE ZAOKRUŽENE NAKON IZRAČUNAVANJA

## mašinski radovi
OBRAZAC-4
Rekonstrukcija vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Svetojovanskoj u Novom Sadu
Poz | Opis radova | JM | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed.cena | Ukupan iznos
|  |  |  | Jed.cena | Iznos | Jed.cena | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža vrelovoda, vođenog u "lebitu" (bitumenskoj izolacionoj masi) u oblozi od crnog lima, betonskom kanalu (cevi izolovane mineralnom vunom) ili predizolovanih cevi. Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi, armatura i čeličnih nosača u magacin Investitora (lokacija Novi Sad) i o tome sačiniti zapisnik. Demontirane očišćene cevi seći na maksimalnu dužinu od 5m. Lebit i mineralnu vunu, odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i Naručiocu dostaviti dokument o kretanju otpada (dobija se kod Naručioca) ili u slučaju potrebe (po pismenom nalogu stručnog nadzora) "lebit" koji je skinut sa postojećih cevi naliti gde je potrebno. -mineralna vuna je klasifikovana kao OPASAN otpad i i njega mora da zbrine sa gradilišta preduzeće ovlašćenoza ovu vrstu posla. -"lebit" je klasifikovan kao ŠTETAN otpad i njega na gradsku deponiju može odneti Izvođač radova. U cenu uračunati demontažu čeličnih profila koji se koriste za fiksne tačke i klizne oslonce. Sve troškove zbrinjavanja otpada snosi Izvođač radova. -obračun po metru trase (mTr). Na mestima gde se nove cevi spajaju sa starim, stare cevi očistiti od izolacije i pripremeiti za zavarivanje.
| DN 100/100 | mTr | 116
| DN 80/80 | mTr | 74
| DN 65/65 | mTr | 4
| DN 32/32 | mTr | 76
2 | Demontaža postojećeg vrelovoda unutar podstanice i objekta do granice projekta. Pozicijom obuhvatiti demontažu čeličnih cevi, lukova, redukcija, izolacije kao i postojećih RZV ventila, kratke veze i odzraka u podstanici ili podrumu objekta. Obračun po mTr demontiranog vrelovo .Cevi se seku na maksimalnu dužinu 5m, a demontiranu opremu transportovati do skladišta Investitora.Obračun po metru demontirane trase.
| DN 32/32 | mTr | 15
3 | Blindiranje postojećeg vrelovoda na mestima ukrštanja sa novoprojektovanom trasom. Pozicijom takođe obuhvaćeno blindiranje vrelovoda u šahtovima koji se demontiraju, a nalaze se van zone rekonstrukcije. Blindiranje se vrši limom debljine 5mm , zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i slaganja tla. Naplata po blindiranom spoju.
| DN100 | kom | 12
| DN80 | kom | 12
| DN32 | kom | 12
UKUPNO demontažni radovi
1.2 VRELOVODNA MREŽA SA PRIKLJUČCIMA
1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanih čeličnih cevi (sa atestima proizvođača) sa ugrađenim kablovima za detekciju vlage cevne mreže, temperaturnog režima 130oC. Predizolovane cevi moraju biti usaglašene sa zahtevima SRPS EN 253. Pre početka radova Izvođač radova dostavlja Tehnologiju zavarivanja. Cevi nazivnog prečnika DN80 i manje se isporučuju u dužini od 6m, a nazivnog prečnika DN100 i veće u dužini od 12m. U cenu uračinati nivelaciju vrelovoda gredicama od stiropora ili džakovima napunjenim peskom.Čelik oznake P235GH . Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 . Obračun po dužnom metru cevi.
| DN100 (ø114,3x3,6mm)/ø200mm | m | 204
| DN80 (ø88,6x3,2mm)/ø160mm | m | 132
| DN65 (ø76,1x2,9mm)/ø140mm | m | 6
| DN50 (ø60,3x2,9mm)/ø125mm | m | 4
| DN40 (ø48,3x2,6mm)/ø110mm | m | 12
| DN32(ø42,3x2,6mm)/ø110mm | m | 132
2 | Nabavka isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi 1mx1m) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.Čelik oznake P235GH. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 .
| DN100 (ø114,3x3,6mm)/ø200mm | kom | 16
| DN80 (ø88,6x3,2mm)/ø160mm | kom | 10
| DN65 (ø76,1x2,9mm)/ø140mm | kom | 2
| DN40 (ø48,3x2,6mm)/ø110mm | kom | 3
| DN32(ø42,3x2,6mm)/ø110mm | kom | 29
3 | Nabavka isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova sa specijalnim uglom od 45 o (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi 1mx1m) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.Čelik oznake P235GH. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 .
| DN100 (ø114,3x3,6mm)/ø200mm, ugao 45o | kom | 2
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanog paralelnog ogranka (PA) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temperaturskog režima 130oC (sa atestima proizvođača). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Dimenzije krakova su: Lmin=1000mm, za projektnu klasu "B" (DN≤DN300) i Lmin=1500mm, za projektnu klasu "C" (DN>DN300).
| PА 100/40 | kom | 1
| PА 100/32 | kom | 14
| PА 80/32 | kom | 7
5 | Nabavka,isporuka i montaža predizolovanog etažiranog ogranka (T 45°) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130°C (sa atestima proizvođača). Predizolovani element mora zadovoljiti norme SRPS EN 448.
| Т 100/40 | kom | 1
| Т 100/32 | kom | 2
| Т 80/65 | kom | 2
| Т 80/50 | kom | 2
| Т 80/32 | kom | 3
6 | Nabavka,isporuka i montaža predizolovanog redukcionog komada sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130°C (sa atestima proizvođača). Predizolovani element mora zadovoljiti norme SRPS EN 448.
| R 100/80 | kom | 2
7 | Nabavka, isporuka i montaža jednododelne termoskupljajuće spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489. U cenu uračunati upotrebu ekstrudera ako se ukaže potreba za izradu spojnica po meri.
| DA 200-za DN100 | kom | 72
| DA 160-za DN80 | kom | 62
| DA 140-za DN65 | kom | 6
| DA 125-za DN50 | kom | 2
| DA 110-za DN40 i DN32 | kom | 100
8 | Nabavka isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DR 125 | kom | 2
| DR 110 | kom | 4
9 | Nabavka, isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DR 125 | kom | 2
| DR 110 | kom | 4
10 | Nabavka, isporuka i montaža PE elastičnih obloga (DP trake) na kompenzatorima toplotnih dilatacija, dužine 1 m, izvedbe za delimično oblaganje sa ivičnom zonom laminata. Fizičke karakteristike obloga kao i način montaže su dati na crtežu šeme cevne mreže. Obračun je po dužnom metru obloge.
| tip I (za prečnike izolacije ø65-ø160) dimenzije 120x40x1000 mm-2 rebra | m | 264
| tip II (za prečnike izolacije ø200-ø280) dimenzije 360x40x1000 mm-4 rebra | m | 132
11 | Nabavka,isporuka i montaža laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka.
| Obračun po m2. | m2 | 300
12 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| DN50 | kom | 2
| DN32 | kom | 2
| DN25 | kom | 6
| DN20 | kom | 12
| DN15 | kom | 10
13 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS EN 10220, materijal P235GH , dokument o kontrolisanju mora se izdati u skladu sa SRPS EN 10204. Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2
| DN50 (ø60,3x2,9mm) | m | 1
| DN32(ø42,3x2,6mm) | m | 20
| DN15 (ø21,3x2,0mm) | m | 5
14 | Nabavka, isporuka i montaža cevnih redukcija izvedene po standardu SRPS EN 10253. Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema SRPS EN 10253.Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2, Čelik oznake P235GH.
| DN40/32 | kom | 2
| DN32/25 | kom | 2
| DN32/20 | kom | 2
15 | Nabavka, isporuka i montaža hamburških lukova 90o, od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10253. R=1,5D.Čelik P235GH. Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2
| DN50 (ø60,3x2,9mm) | kom | 2
| DN32(ø42,3x2,6mm) | kom | 18
| DN15 (ø21,3x2,0mm) | kom | 6
16 | Nabavka, isporuka i montaža odzračnih posuda DN100x150, sa RZV DN15 PN16 (zajedno sa prirubničkim spojem) i cevima od 4 m
| Obračun po komadu | kom | 2
17 | Nabavka, isporuka i montaža kliznih oslonaca za nošenje čeličnih bešavnih cevi u podstanici.
| Obračun po kilogramu | kg | 50
18 | Povezivanje novoprojektovanog predizolovanog vrelovoda na postojeći vrelovod izveden u "lebit" u . Stavka obuhvata čišćenje krajeva cevi postojećeg vrelovoda od nečistoća, ukrajanje i zavarivanje cevi. Materijal je uračunat u prethodnim stavkama.
| DN 32/32 | kompl. | 2
19 | Nabavka,isporuka i montaža opreme za izradu primarnog dela podstanice u obejktu Svetojovanska 14
| Nabavka,isporuka i montaža sigurnosnog regulatora za redukciju pritiska, proizvođača Danfoss, tip SAVD DN15/1.6 ili slično. Stavkom obuihvatiti i isporuku holendera za spoajanje sa instalacijom | kom | 1
| Nabavka,isporuka i montaža ventila sigurnosti, proizvođača Danfoss, tip SV-15 ili slično. Stavkom obuihvatiti i isporuku holendera za spoajanje sa instalacijom | kom | 1
| Nabavka, isporuka i montaža prirubnički hvatač nečistoće, DN20, NP16, u kompletui sa prirubnicom i prirubničkim spojem, pogidan za temperature do 150C | kom | 1
| Nabavka, isporuka i montaža prirubnički nepovratni ventil, DN20, NP16, u kompletu sa prirubnicom i prirubničkim spojem, pogodan za temperature do 150C | kom | 1
Nabavka, isporuka i montaža termometra sa čaurama za montažu. (od OK profila dužinu čaure uskladiti sa dimenzijom cevi na koju se ugrađuje ).
| - opsega 0-200 C | kom | 1
| - opsega 0-130 C | kom | 1
Nabavka, isporuka i montaža manometra f100 opsega (0-16/10 bara) klase tačnosti 2.5 sa trokrakom slavinom mesingana DN15 PN 16 za temperature do 150°C priključak M20 x 1,5G 1/2 ( ekvivalent TERMOVENT ) i temperaturskim sifonom "U" ili "O".
| - opsega (0-16 bara) | kom | 1
| - opsega (0-10 bara) | kom | 1
20 | Ispitivanje vrelovoda na pritisak, u svemu prema tehničkim uslovima JKP "Novosadska toplana":
Ispitivanje zavarenih spojeva na nepropusnost se vrši pomoću tehnike pojave mehurova prema SRPS EN 1593, nadpritiskom od 0,2 bara, nanošenjem odgovarajuće tečnosti. Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću se vrši hidrostatičkim pritiskom, i to: 16 bar u trajanju od 2h , zatim 10 bar u trajanju od 24h, pad pritiska ne sme biti veći od 0,02 bar.
| Obračun po mTr | mTr | 290
21 | Radovi na povezivanju žica za detekciju vlage vrelovoda: Završetak za el. vodove tip VE (antenice). Povezivanje svih žica za detekciju vlage pomoću standardnih spojnica (buksne) i držaca za žice (odstojnik). Obaveza izvođača da dostavi šematski prikaz povezivanja zica za detekciju curenja.
| - završetak za el. vodove tip: VE | kom | 5
| - povezivanje svih el. kablova (mTr) | mTr | 290
22 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćenog preduzeća od Akreditacionog tela Srbije, prema pismenom nalogu Nadzornog organa. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva. - Kvalitet zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 5817 je nivo „B“ (BE) .
| DN 100 | kom | 15
| DN 80 | kom | 13
| DN 65 | kom | 2
| DN 50 | kom | 1
| DN 32/32 | kom | 20
UKUPNO Vrelovodna mreža sa priključcima
1.3 IZOLATERSKI RADOVI
1 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u dva premaza.
| Obračun po m2 | m2 | 8
2 | Izolacija vrelovoda u toplotnoj podstanici i podrumu, mineralnom vunom debljine 50 mm, u oblozi od aluminijumskog lima debljine 0,8ž mm.
| Obračun po m2 | m2 | 16
3 | Izolacija cevi bitumenskom izolacionom masom, na mestima povezivanja novoprojektovanog i postojećeg toplovoda.
| Obračun po kg ugrađene bitumenske mase | kg | 250
UKUPNO izolaterski radovi
REKAPITULACIJA
UKUPNO demontažni radovi
UKUPNO Vrelovodna mreža sa priključcima
UKUPNO izolaterski radovi
UKUPNO MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA : IZRAČUNATE VREDNOSTI JEDINIČNIH I UKUPNIH CENA MORAJU BITI UPISANE SA DVE DECIMALE ZAOKRUŽENE NAKON IZRAČUNAVANJA
Note on B4: Za opis radova koristiti ako treba više polja jedno ispod drugog, a ne sav tekst u jedno polje
Note on C4: Jedinica mere
Note on D6: Za kolone od 4 do 10 koristiti isti red koji odgovara opisu datih radova za koje se unose količine i iznosi