## Građevinski
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. -
Građevinski radovi
Rekonstrukcija i izgradnja vrelovoda u bloku ulica Bulevar Mihajla Pupin, Jovana Đorđevića i Jovana Boškovića u Novom Sadu
Poz | OPIS RADOVA | j.m. | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed.cena | Ukupan iznos
|  |  |  | jed.cena | iznos | jed.cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
Dužina vrelovoda 380 mTr
1 | Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih kota i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Identifikovati sve instalacije koje presecaju trasu vrelovoda i obeležiti ih. Nadzoru dostaviti protokol obeležavanja trase objekta vrelovoda u roku od tri dana od početka radova.
| Obračun po mTr | mTr | 380
2 | Obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza, biciklističke i pešačke staze od asfalt betona i betona na mestu prolaza vrelovoda što pravilnijeg oblika.
| Obračun po m. | m | 634
3 | Rušenje postojećih ivičnjaka 24/18, čišćenje, utovar, prevoz i odlaganje na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Obavezan upis količine deponovanih ivičnjaka u građevinski dnevnik.
| Obračun po m. | m | 40
4 | Rušenje postojeće konstrukcije pešačke staze, završni sloj od asfalta, ukupne debljine cca 25cm (asfalt, beton, šljunak) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 230
5 | Rušenje postojeće konstrukcije kolovoza, ulica J. Đorđevića, I. Vučetića, J. Boškovića, S. Marinković, od asfalta ukupne debljine oko 35 cm (pretpostavljeno) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 240
6 | Rušenje postojećih površina pešačke staze od betonskih (behaton) ploča 6cm, ukupna debljina sloja cca 25cm (betonske ploče, pesak ili kamena frakcija i tampon od tucanika). Ploče očistiti, utovariti, prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Šut utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. Obavezan upis količine deponovanih betonskih ploča u građevinski dnevnik.
| Obračun po m2. | m2 | 9.4
7 | Rušenje postojećih pešačkih površina od betonskih (kulije-kulir) ploča, ukupna debljina sloja cca 25cm (betonske ploče, pesak i tampon od šljunka). Betonske ploče očistiti, utovariti, prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Šut utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. Obavezan upis količine deponovanih betonskih ploča (kulije-kulir) u građevinski dnevnik.
| Obračun po m2. | m2 | 17.7
8 | Rušenje prezida od opeke d=12cm u produžno cementnom malteru. Prezid je na mestu spoja novog sa postojećim vrelovodom.
| Obračun po m2. | m2 | 5
9 | Sečenje i uklanjanje ukrasnog šiblja i niskog rastinja na mestu prolaza vrelovoda, odlaganje na gradilišnu deponiju zbog mogućnosti ponovne sadnje, utovar šuta u vozilo i odvoz na deponiju. Obavezan dogovor o datumu izvođenja radova sa nadležnim službama JKP "Gradsko zelenilo" i nadležnom Gradskom upravom, obavezan je upis u građevinski dnevnik o izvedenim radovima i saglasnost na iste nadzornog organa Gradske uprave.
| Obračun po kom. | kom | 20
10 | Rušenje mašinom postojeće podloge od nearmiranog betona za lebit, sa iznosom šuta mehaničkim sredstvima. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju.
| Obračun po m3 | m3 | 4.5
11 | Demontaža i ponovna montaža barikadnih stubića i držača bicikla. Obavezan upis količine deponovanih barikadnih stubića i držača bicikla u građevinski dnevnik.
| Obračun po kom | kom | 15
12 | Rušenje postojećih slivnika sa opsecanjem asfaltnog kolovoza oko slivnika, izrada tipskog betonskog slivnika Ø44cm, sa postavljanjem stare slivničke rešetke sa ramom, izrada priključka na postojeći šaht, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
| Obračun po kom. | kom | 1
13 | Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim elementima i fitinzima, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m.
| Φ 160 | m | 4
14 | Mašinski iskop rova potrebne širine u zemljištu II i III kategorije sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana i dna kanala do i preko 1,5m dubine rova. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 365
15 | Ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije na mestima gde nije moguć iskop mašinskim putem i na mestima ukrštanja novog vrelovoda sa podzemnim instalacijama. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 91
16 | Razupiranje stranica rova na mestima gde preti opasnost od urušavanja, u svemu prema važećim zakonima, pravilnicima i uredbama o bezbednosti i zdravlju na radu. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade | m2 | 40
17 | Nabavka, isporuka i postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda. Traka se postavlja iznad svake cevi. Na postavljenim trakama treba da piše "opasnost vrelovod predizolovane cevi".
| Obračun po m cevi. | m | 760
18 | Pažljivo izmeštanje i odlaganje betonske kante za smeće na gradilišnu deponiju radi ponovnog postavljanja na mesto nakon prolaza vrelovoda. U cenu je uračunato izmeštanje i ponovno vraćanje na isto mesto.
| Obračun po kom | kom | 1
19 | Demontaža čeličnih poklopaca sa ramom šahtova koji se ruše, čišćenje rama, utovar u vozilo za transport i odvoz u magacinski prostor JKP "Novosadske toplane". Obavezan upis u građevinski dnevnik količine deponovanih poklopaca šahtova sa ramom.
| Obračun po kom. | kom | 2
20 | Rušenje postojećih betonskih šahtova koji se nalaze na trasi vrelovoda, utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Debljina ab ploče i ab zida šahta do d=20cm. Rušenjem je obuhvaćeno rušenje gornje ploče i dela zidova u zavisnosti od nove nivelacije.
Šaht 986, 430 unutrašnje dim.šahta ~2.0mx2.0mx2.0m
| Obračun po m3. | m3 | 3.6
21 | Rušenje temeljnog zida od opeke, za prolaz cevi vrelovoda. Otvor u zidu je dim. ~100x60cm, debljina zida je d=38cm. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon prolaza vrelovoda otvor u zidu obraditi oko cevi i dovesti u ispravno stanje.
| Obračun po kom | kom | 1
22 | Nabavka, dovoz i razastiranje peska sa potrebnim sabijanjem na dno kanala, debljina sloja min d=10cm kao podloga za cevi. Pre početka nasipanja peska rov očistiti od šuta, obrušene zemlje i sl. uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Posle izvršene montaže cevi, pesak nasipati i sabijati istovremeno sa obe strane cevi. Pesak sabijati u slojevima od 15-20cm. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zoni cevi. Na delu trase rov se do kolovozne konstrukcije, pešačkih i parking površina, zatrpava peskom do potrebne donje visine tucaničkog sloja, a na delu zelenih površina do nivoa 20cm od gornje kote zelene površine. Ugrađeni pesak u rovu treba da zadovolji zahtev zbijenosti prema projektnim uslovima JKP "PUT"-a, na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina, prema standarnom postupku laboratorijskog ispitivanja zbijenosti po Proktoru, a u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Broj, način i mesta terensko-laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određije nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog peska.
| Obračun po m3 zbijenog peska. | m3 | 430
23 | Ispitivanje zbijenosti peska metodom kružne ploče. Potrebna zbijenost za sloj peska u rovu je prema projektnim uslovima JKP "Put"-a na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina. Laboratorijska ispitivanja zbijenosti izvršiti u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadzornom organu.
| Obračun po kom/broju mesta ispitivanja. | kom | 25
24 | Snižavanje nivoa podzemne i/ili atmosferske i/ili druge vode (ako se za to ukaže potreba) za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje nivoa vode vršiti adekvatnom metodom na osnovu stvarnog stanja na terenu. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti bez vode. Obračun snižavanja nivoa podzemne vode se radi po utrošenom času. Obavezno je da nadzorni organ vrši kontrolu i overi utrošak vremena.
| Obračun po času. | h | 10
25 | Bušenje armiranobetonskog temeljnog zida objekta (kernovanje) za ugradnju zaptivača u zidu za prolaz predizolovanih cevi. U cenu uračunati i postavljanje cevi, zaptivanje u zidu, dovođenje temeljnog zida u prvobitno stanje (hidroizolacija temeljnog zida, malterisanje, krečenje i sl.), utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
Obračun po komadu izbušene rupe.
| DN50/DN50 | kom | 4
| DN65/DN65 | kom | 2
26 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armiranobetonskog šahta za pražnjenje, debljina zidova i gornje ploče 15-20cm, debljina donje ploče 25cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnja dimenzija šahta 1,50x1,50m, dubine ~ 2m. U cenu uračunati i izradu i montažu metalnih penjalica, potrebnu oplatu, armaturu i montažu čeličnog šaht poklopca. Šaht poklopac obezbeđuje Investitor. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po kom. | kom | 1
27 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada plivajućeg armiranobetonskog šahta za smeštaj kombinovane predizolovane armature, DN100 i DN125, debljina zidova i ploče 15-20cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnja dimenzija šahta 1,20x0,6m, dubine ~ 1m. U cenu uračunati i potrebnu oplatu, armaturu i montažu čeličnog šaht poklopca. Šaht poklopac obezbeđuje Investitor. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po kom. | kom | 3
28 | Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestu ukrštanja sa trasom vrelovoda, ako se ukaže potreba, što će nadzorni organ i vlasnik instalacije prethodno odobriti. Radove na izmeštanju postojećih instalacija izvoditi u svemu prema uslovima i nadzorom nadležnih JP i JKP, odnosno vlasnika instalacije. Pre početka radova na izmeštanju instalacija Investitoru obavezno dostaviti ponudu za navedene radove. Ponuda mora biti prihvaćena, potpisana i overena od strane Investitora i dostavljena uz račun za izvedene radove.
| Obračun po ispostavljenim računima. | pauš | 1
| UKUPNO 1: | [7 empty] | 0
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
1 | Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje panelne, montažno-demontažne gradilišne ograde rova visine 2m. Ograda mora biti stabilna, montažno-demontažna, sa vizuelnom zaštitom. Panele međusobno povezati sigurnosnim spojnicama i spojiti ih betonskim stopama. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova i po obimu šahtova koji se ruše. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova.
| Obračun po mTr. | mTr | 380
2 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 10
3 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje prelaza za teretni saobraćaj - čelične talpe sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 3
4 | Investitor je obavezan da obezbedi Elaborat tehničkog regulisanja saobraćaja. Izvođač građevinskih radova je obavezan da obezbedi i postavi saobraćajnu signalizaciju. U periodu izvođenja radova, sve do dovođenja površina u tehnički ispravno stanje, Izvođač je obavezan da održava postavljenu signalizaciju u ispravnom stanju.
| Obračun po kompletu | kom | 1
5 | Nabavka materijala, izrada i montaža gradilišne table pravougaonog oblika dimenzija 200x300x20cm. Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton. Sadržaj table se ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, slovima primerene veličine. Ako se u toku radova tabla ošteti izvođač radova je u obavezi da je zameni novom tablom (ne obračunava se posebno). Cenom obuhvatiti i prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table i tekstom u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (Sl.glasnik RS br.22/2015).
| Obračun po komadu postavljene table. | kom | 1
| UKUPNO 2: | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
UKUPNO:
NAPOMENA : IZRAČUNATE VREDNOSTI JEDINIČNIH I UKUPNIH CENA MORAJU BITI UPISANE SA DVE DECIMALE ZAOKRUŽENE NAKON IZRAČUNAVANJA

## Mašinski
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. -
Mašinsko-izlaterski radovi
Rekonstrukcija i izgradnja vrelovoda u bloku ulica Bulevar Mihajla Pupin, Jovana Đorđevića i Jovana Boškovića u Novom Sadu
Poz. | Opis radova | JM | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed. | Ukupan
|  |  |  | Jed.cena | Iznos | Jed.cena | Iznos | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža vrelovoda, vođenog u "lebitu" (bitumenskoj izolacionoj masi) u oblozi od crnog lima ili betonskom kanalu (cevi izolovane mineralnom vunom) ili predizolovane cevi. Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi, armatura i čeličnih nosača u magacin Investitora (lokacija Novi Sad) i o tome sačiniti zapisnik. Demontirane očišćene cevi seći na maksimalnu dužinu od 5m. Lebit i mineralnu vunu, odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i Naručiocu dostaviti dokument o kretanju otpada (dobija se kod Naručioca) ili u slučaju potrebe (po pismenom nalogu stručnog nadzora) "lebit" koji je skinut sa postojećih cevi naliti gde je potrebno. -mineralna vuna je klasifikovana kao OPASAN otpad i i njega mora da zbrine sa gradilišta preduzeće ovlašćenoza ovu vrstu posla. -"lebit" je klasifikovan kao ŠTETAN otpad i njega na gradsku deponiju može odneti Izvođač radova. U cenu uračunati demontažu čeličnih profila koji se koriste za fiksne tačke i klizne oslonce. Sve troškove zbrinjavanja otpada snosi Izvođač radova.
Pozicijom obuhvatiti blindiranje vrelovoda na mestima ukrštanja sa novoprojektovanom trasom, kao i blindiranje vrelovoda u šahtovima koji se demontiraju, a nalaze se van zone rekonstrukcije. Blindiranje se vrši limom debljine 2mm. Blinde zatvaraju krajeve cevi koje ostaju u zemlji, zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i sleganja tla. Na mestima gde se povezuje stari vrelovod i novi,stare cevi očistiti i pripremiti za zavarivanje.
-obračun po metru trase (mTr).
| DN 150/150 | mTr | 5
| DN 100/100 | mTr | 55
| DN 80/80 | mTr | 83
| DN 40/40 | mTr | 12
2 | Demontaža postojećeg vrelovoda unutar podstanice i objekta do granice projekta. Pozicijom obuhvatiti demontažu čeličnih cevi, lukova, redukcija, izolacije kao i postojećih RZV ventila, kratke veze i odzraka u podstanici ili podrumu objekta. Obračun po mTr demontiranog vrelovo .Cevi se seku na maksimalnu dužinu 5m, a demontiranu opremu transportovati do skladišta Investitora.Obračun po metru demontirane trase.
| DN100/100 | mTr | 5
| DN80/80 | mTr | 75
| DN65/65 | mTr | 65
| DN40/40 | mTr | 12
| DN32/32 | mTr | 16
3 | Demontaža opreme postojećeg šahta br. 430, 986 koja se sastoji od:
- čelična cev DN100 - 8,0m
- ventil DN40 - 4kom
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | pauš. | 1
UKUPNO:
VRELOVODNA MREŽA
1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanih čeličnih cevi (sa atestima proizvođača) sa ugrađenim kablovima za detekciju vlage cevne mreže, temperaturnog režima 130oC. Predizolovane cevi moraju biti usaglašene sa zahtevima SRPS EN 253. Pre početka radova Izvođač radova dostavlja Tehnologiju zavarivanja. Cevi nazivnog prečnika DN80 i manje se isporučuju u dužini od 6m, a nazivnog prečnika DN100 i veće u dužini od 12m. U cenu uračinati nivelaciju vrelovoda gredicama od stiropora ili džakovima napunjenim peskom.Čelik oznake P235GH . Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 . Obračun po dužnom metru cevi.
| DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm - 12m | m | 566
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm - 12m | m | 44
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm - 6m | m | 92
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm - 6m | m | 22
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm - 6m | m | 20
2 | Nabavka isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi 1mx1m) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.Čelik oznake P235GH. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2.
α=90o
| DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm | kom | 30
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm | kom | 2
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm | kom | 16
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm | kom | 4
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | 4
α=85°
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm | kom | 2
α=75°
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm | kom | 2
3 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanog paralelnog ogranka (PA) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temperaturskog režima 130oC (sa atestima proizvođača). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Dimenzije krakova su: Lmin=1000mm, za projektnu klasu "B" (DN≤DN300) i Lmin=1500mm, za projektnu klasu "C" (DN>DN300).
| PA 125/100 | kom | 2
| PA 125/80 | kom | 4
| PA 125/50 | kom | 2
| PA 100/50 | kom | 2
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. etažnog ogranka (T 45 oC) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temp. režima 130oC (sa atestima proiz). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| T 125/40 | kom | 2
| T100/40 | kom | 2
5 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovane kombinovane zaporne armature, (standardna debljina izolacije), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC. Isporukom obuhvatiti i zaštitnu cev sa zaštitnom kapom i laminatom i T-ključ. Predizolovani elementi moraju biti usaglašenI sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Dimenzije kombinovane predizolovane kuglaste slavine su: L=1500mm, za projektnu klasu "B" (DN≤DN300) , a dimenzije kombinovane predizolovane kuglaste slavine za projektnu klasu "C" (DN>DN300) su L=min 2000mm. Ventili za odzraku moraju biti fabrički zavareni i hidro-termički izolovani (pur-pehd) - navojni spojevi, naknadna ugradnja i izolacija nisu dozvoljeni. Zaporna armatura veća od DN 200 isporučuje se sa ugrađenim reduktorom . Kombinovane kuglaste slavine do DN200 (uključujući i DN200) treba da budu tipa punog preseka lopte, a od DN250 sa redukovanom loptom za jednu dimenziju manje u odnosu na nominalni prečnik.
| DN125, PN16 | kom | 2
| DN100, PN16 | kom | 2
6 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. redukcionog komada (standardna debljina izolacije) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temperat. režima 130oC. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| DN150/125 | kom | 2
| DN125/100 | kom | 2
| DN100/80 | kom | 2
7 | Nabavka, isporuka i montaža jednododelne termoskupljajuće spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489. U cenu uračunati upotrebu ekstrudera ako se ukaže potreba za izradu spojnica po meri.
| DA 250 za DN 150 | kom | 2
| DA 225 za DN 125 | kom | 126
| DA 200 za DN 100 | kom | 22
| DA 160 za DN 80 | kom | 38
| DA 125 za DN 50 | kom | 10
| DA 110 za DN 40 | kom | 12
8 | Nabavka, isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DA 160 za DN 80 | kom | 4
| DA 125 za DN 50 | kom | 4
| DA 110 za DN 40 | kom | 2
9 | Nabavka, isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DN80/DA160 | kom | 4
| DN50/DA125 | kom | 4
| DN40/DA110 | kom | 2
10 | Nabavka, isporuka i montaža PE elastičnih obloga, za kompenzaciju toplotnih dilatacija.
Fizičke karakteristike obloga kao i način montaže su dati na crtežu šeme cevne mreže.
Obračun je po dužnom metru obloge.
| - tip I (za prečnike izolacija Ø65-Ø160) dimenzije 120x40x1000 mm - 2 rebra | m | 138
| - tip II (za prečnike izolacija Ø180-Ø280) dimenzije 240x40x1000 mm - 4 rebra | m | 302
11 | Nabavka, isporuka i montaža laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka.
| Obračun po m2. | m2 | 310
12 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| DN80 | kom | 2
| DN40 | kom | 6
| DN15 | kom | 3
13 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS EN 10220, materijal P235GH , dokument o kontrolisanju mora se izdati u skladu sa SRPS EN 10204. Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) | m | 10
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) | m | 48
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) | m | 2
| DN15 (Ø21,3 x 2,0mm) | m | 3
14 | Nabavka, isporuka i montaža cevnih redukcija izvedene po standardu SRPS EN 10253. Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema SRPS EN 10253.Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2, Čelik oznake P235GH.
| DN50/40 | kom | 4
15 | Nabavka, isporuka i montaža hamburških lukova 90o, od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10253. R=1,5D.Čelik P235GH. Zahtevi za isporuku čelika SRPS EN10216-2
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) | kom | 10
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) | kom | 20
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) | kom | 2
| DN15 (Ø21,3 x 2,0mm) | kom | 4
16 | Nabavka, isporuka i montaža kliznih oslonaca za nošenje predizolovanih i čeličnih bešavnih cevi u podstanici.
| Obračun po kilogramu | kg | 140
17 | Nabavka, isporuka i montaža odzračnih posuda DN100 x 150mm, sa konveksnim dancima i RZV DN15, PN16 (zajedno sa prirubničim spojem) i cevima Ø21,3 x 2,0mm - 6 m.
| Obračun po kom | kom | 6
18 | Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću i nepropusnost, u svemu prema Pravilima o radu JKP Novosadska toplana:
-provera zavarenih spojeva nanošenjem tečnosti prema SRPS EN 1593- Tehnika pojave mehurova, vazduhom nadpritiskom 0.2 bar -vodom, ispitnim pritiskom od 16 bar u trajanju od 2h, nakon čega sistem ispitati pritiskom od 10 bar , u trajanju od 24h. Ispitivanje se smatra uspešnim , ako pad pritiska u sistemu nije veći od 0,02 bar , i nema deformacija u sistemu. O ispitivanju treba sačiniti zapisnik, koji potpisuju Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ. Forma Zapisnika o ispitivanju se dobija od JKP"Novosadske toplane".
| Obračun po dužnom metru trase. | mTr | 416
19 | Radovi na povezivanju žica za detekciju vlage vrelovoda: Završetak za el. vodove tip: VE (antenice). Povezivanje svih žica za detekciju curenja pomoću standardnih spojnica (buksne) i držača za žice (odstojnik). Na VE antenicama obavezno označiti koja je žica žuta (nekalajisana) i bela (kalajisana). Obaveza izvođača je da dostavi šematski prikaz povezivanja žica za detekciju curenja. Na šemi povezivanja, izvođač radova je dužan da naznači ukupnu dužinu trase koja je povezana u celinu.
| završetak za el. vodove tip: VE | kom | 6
| povezivanje svih el. kablova | mTr | 395
20 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćenog preduzeća od Akreditacionog tela Srbije, prema pismenom nalogu Nadzornog organa. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva. - Kvalitet zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 5817 je nivo „B“ (BE)
| DN 150 | kom | 2
| DN 125 | kom | 6
| DN 100 | kom | 5
| DN 80 | kom | 8
| DN 50 | kom | 2
| DN 40 | kom | 3
21 | Penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva od strane ovlašćenog preduzeća od Akreditacionog tela Srbije, prema pismenom nalogu Nadzornog organa. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva.
| DN 150 | kom | 2
| DN 125 | kom | 6
| DN 100 | kom | 5
| DN 80 | kom | 8
| DN 50 | kom | 2
| DN 40 | kom | 3
UKUPNO
IZOLATERSKI RADOVI
1 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u dva premaza. Ovom stavkom obuhvatiti farbanje zavarenih spojeva sa predizolovanim cevima.
| Obračun po m2 | m2 | 12
2 | Izolacija vrelovoda u toplotnoj podstanici i podrumu, mineralnom vunom deblj. 50mm, u oblozi od al. lima debljine 0,8 mm.
| Obračun po m2. | m2 | 31
UKUPNO
REKAPITULACIJA
DEMONTAŽNI RADOVI
VRELOVODNA MREŽA
IZOLATERSKI RADOVI
UKUPNO
NAPOMENA : IZRAČUNATE VREDNOSTI JEDINIČNIH I UKUPNIH CENA MORAJU BITI UPISANE SA DVE DECIMALE ZAOKRUŽENE NAKON IZRAČUNAVANJA
Note on D6: Za kolone od 4 do 10 koristiti isti red koji odgovara opisu datih radova za koje se unose količine i iznosi
Note on B35: Boris: KRATKE LUKOVE NE TREBA STAVLJATI AKO NE MORA
Note on B110: Boris: staviti 20-30% zavarenoih spojeva
Note on B117: Boris: stavljati za precnika do DN300 oko 20%, preko toga 5%

## 002 (hidden)
PREDMER I PREDRAČUN MAŠINSKIH RADOVA
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VRELOVODA I VRELOVODNIH PRIKLJUČKA ZA OBJEKAT AVENIJA
Poz. | Opis radova | JM | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed. | Ukupan
|  |  |  | Jed.cena | Iznos | Jed.cena | Iznos | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža vrelovoda, vođenog u lebitu (bitumenskoj izolacionoj masi) u oblozi od crnog lima ili betonskom kanalu (cevi izolovane mineralnom vunom). Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi, armatura i čeličnih nosača u magacin Investitora (lokacija Novi Sad) i o tome sačiniti zapisnik. Lebit i mineralnu vunu, odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom (sl. glasnik RS br. 14/2009 i 95/2010 i Investitoru dostaviti dokument o kretanju otpada ili u slučaju potrebe (po pismenom nalogu stručnog nadzora) "lebit" koji je skinut sa postojećih cevi naliti gde je potrebno. Izvođač radova Investitoru treba da dostavi Ugovor o uklanjanju i zbrinjavanju otpada sa ovlašćenom organizacijom koja ima dozvolu za obavljanje delatnosti o uklanjanju i zbrinjavanjuu otpada. U cenu uračunati demontažu čeličnih profila koji se koriste za fiksne tačke i klizne oslonce. -obračun po metru trase (mTr).
| DN 200/200 | mTr | 0 |  |  | 8500 | 0 | 8500 | 0
| DN 150/150 | mTr | 0 |  |  | 5800 | 0 | 5800 | 0
| DN 125/125 | mTr | 0 |  |  | 4800 | 0 | 4800 | 0
| DN 100/100 | mTr | 0 |  |  | 4000 | 0 | 4000 | 0
| DN 80/80 | mTr | 0 |  |  | 3600 | 0 | 3600 | 0
| DN 65/65 | mTr | 0 |  |  | 3300 | 0 | 3300 | 0
| DN 50/50 | mTr | 0 |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 0
| DN 40/40 | mTr | 0 |  |  | 1200 | 0 | 1200 | 0
| DN 32/32 | mTr | 0 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
1 | Demontaža postojećeg vrelovoda izrađenog od predizolovanih cevi na mestu postavljanja paralelnog ogranka PA2. Potrebno je izvršiti isecanje postojećih cevi i izvršiti pripremu za zavarivanje sa novim cevima.
| DN 80/100/50 | mTr | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2 | Demontaža blindi na kraju postojećeg vrelovoda izrađenog od predizolovanih cevi na mestu spajanja sa novoprojektov. vrelovodom - početak trase. Predizolovane cevi pripremiti za zavarivanje sa novim cevima. Obračun po kompletu.
| DN 100/125/65 | kompl. | 0 |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0
3 | Demontaža opreme postojećeg šahta br. 008 koja se sastoji od:
- čelična cev DN300 - 9,0m
- čelična cev DN250 - 0,5m
- čelična cev DN125 - 4,0m
- čelična cev DN50 - 6,0m
- zaporna armatura DN300 - 2kom
- zaporna armatura DN125 - 2kom
- armatura za pražnjenje DN40 - 4kom
- priključci za vodomer DN25 - 2kom
- manometri, termometri ...
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | paušal. | 0 |  |  | 29500 | 0 | 29500 | 0
4 | Demontaža opreme postojećeg šahta br. 009 koja se sastoji od:
- čelična cev DN125 - 4,0m
- čelična cev DN65 - 3,0m
- zaporna armatura DN65 - 2kom
- priključci za vodomer DN25 - 2kom
- manometri, termometri ...
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | paušal. | 0 |  |  | 29500 | 0 | 29500 | 0
3 | Blindiranje postojećeg vrelovoda na mestima ukrštanja sa novoprojektovanom trasom. Pozicijom takođe obuhvaćeno blindiranje vrelovoda u šahtovima koji se demontiraju, a nalaze se van zone rekonstrukcije. Blindiranje se vrši limom debljine 2mm. Blinde zatvaraju krajeve cevi koje ostaju u zemlji, zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i sleganja tla. Obračun po blindiranom spoju.
| DN300 | kom | 0 |  |  | 12500 | 0 | 12500 | 0
| DN250 | kom | 0 |  |  | 10200 | 0 | 10200 | 0
| DN200 | kom | 0 |  |  | 8400 | 0 | 8400 | 0
| DN150 | kom | 0 |  |  | 6500 | 0 | 6500 | 0
| DN125 | kom | 0 |  |  | 5800 | 0 | 5800 | 0
| DN100 | kom | 0 |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 0
| DN80 | kom | 0 |  |  | 2800 | 0 | 2800 | 0
| DN65 | kom | 0 |  |  | 2200 | 0 | 2200 | 0
| DN50 | kom | 0 |  |  | 1300 | 0 | 1300 | 0
| DN40 | kom | 0 |  |  | 1300 | 0 | 1300 | 0
| DN32 | kom | 0 |  |  | 1200 | 0 | 1200 | 0
4 | Demontaža postojećeg vrelovoda unutar podstanice i objekta do granice projekta. Pozicijom obuhvatiti demontažu čeličnih cevi, lukova, redukcija, izolacije kao i postojećih RZV ventila, kratke veze i odzraka u podst. Obračun po mTr demontiranog vrelovoda - dvocevna trasa. Cevi se seku na dužinu 3m, a demontirana oprema transport. do skladišta Investitora.
| DN100/100 | mTr | 0 |  | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 0
| DN80/80 | mTr | 0 |  | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
| DN65/65 | mTr | 0 |  | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0
| DN50/50 | mTr | 0 |  | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0
| DN40/40 | mTr | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
| DN32/32 | mTr | 0 |  | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0
UKUPNO: | [8 empty] | 5000
VRELOVODNA MREŽA
1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. čeličnih cevi (sa atestima proizvođača) sa ugrađenim kablovima za detekciju vlage cevne mreže, temperatur. režima 130oC. Predizolovane cevi moraju biti usaglašene sa zahtevima SRPS EN 253. Zavarivanje vršiti prema standardima i propisima za ovu vrstu opreme. U cenu uračinati nivelaciju vrelovoda gredicama od stiropora ili džakovima napunjenim peskom. Obračun po dužnom metru cevi.
| DN250 (Ø273,0 x 5,0mm) / Ø400mm | m | 0 | 10350 | 0 | 5256 | 0 | 15606 | 0
| DN200 (Ø219,1 x 4,5mm) / Ø315mm | m | 0 | 8600 | 0 | 3600 | 0 | 12200 | 0
| DN150 (Ø168,3 x 4,0mm) / Ø250mm - 12m | m | 0 | 7120 | 0 | 3024 | 0 | 10144 | 0
| DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm - 12m | m | 0 | 5790 | 0 | 3164 | 0 | 8954 | 0
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm - 12m | m | 0 | 4650 | 0 | 2876 | 0 | 7526 | 0
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm - 12m | m | #REF! | 3350 | #REF! | 2444 | #REF! | 5794 | #REF!
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm - 12m | m | 0 | 2750 | 0 | 2084 | 0 | 4834 | 0
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm - 6m | m | 0 | 2320 | 0 | 1796 | 0 | 4116 | 0
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm - 6m | m | 0 | 1880 | 0 | 1695 | 0 | 3575 | 0
| DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm - 6m | m | #REF! | 1750 | #REF! | 1695 | #REF! | 3445 | #REF!
2 | Nabavka isporuka i montaža predizolov. cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi 1x1m) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
a=90o
| DN250 (Ø273,0 x 5,0mm) / Ø400mm | kom | 0 | 34800 | 0 | 16560 | 0 | 51360 | 0
| DN200 (Ø219,1 x 4,5mm) / Ø315mm | kom | 0 | 24800 | 0 | 12000 | 0 | 36800 | 0
| DN150 (Ø168,3 x 4,0mm) / Ø250mm | kom | 0 | 19350 | 0 | 10080 | 0 | 29430 | 0
| DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm | kom | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 35000 | 0
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm | kom | 0 | 17000 | 0 | 12000 | 0 | 29000 | 0
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm | kom | #REF! | 14000 | #REF! | 10000 | #REF! | 24000 | #REF!
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm | kom | 0 | 12000 | 0 | 8000 | 0 | 20000 | 0
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm | kom | 0 | 9500 | 0 | 6000 | 0 | 15500 | 0
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | 0 | 8500 | 0 | 5000 | 0 | 13500 | 0
| DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | #REF! | 7500 | #REF! | 4500 | #REF! | 12000 | #REF!
3 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (kratki lukovi) - KB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
a=90o
| DN250 (Ø273,0 x 5,0mm) / Ø400mm | kom | 0 | 27950 | 0 | 16560 | 0 | 44510 | 0
| DN200 (Ø219,1 x 4,5mm) / Ø315mm | kom | 0 | 22500 | 0 | 12000 | 0 | 34500 | 0
| DN150 (Ø168,3 x 4,0mm) / Ø250mm | kom | 0 | 17800 | 0 | 10080 | 0 | 27880 | 0
| DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm | kom | 0 | 14300 | 0 | 7800 | 0 | 22100 | 0
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm | kom | 0 | 11500 | 0 | 5040 | 0 | 16540 | 0
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm | kom | #REF! | 6200 | #REF! | 3600 | #REF! | 9800 | #REF!
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm | kom | 0 | 5300 | 0 | 2880 | 0 | 8180 | 0
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm | kom | #REF! | 4800 | #REF! | 2400 | #REF! | 7200 | #REF!
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | #REF! | 3650 | #REF! | 1800 | #REF! | 5450 | #REF!
| DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | #REF! | 3200 | #REF! | 1620 | #REF! | 4820 | #REF!
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (kratki lukovi) - KB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
a=112o
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm | kom | 0 | 5650 | 0 | 1800 | 0 | 7450 | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. paralelnog ogranka (PA) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temperaturskog režima 130oC (sa atestima proizvođača). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| PA 250/150 | kom | #REF! | 38400 | #REF! | 17500 | #REF! | 55900 | #REF!
| PA 250/125 | kom | #REF! | 36500 | #REF! | 16600 | #REF! | 53100 | #REF!
| PA 250/100 | kom | #REF! | 34500 | #REF! | 15700 | #REF! | 50200 | #REF!
| PA 250/80 | kom | #REF! | 32500 | #REF! | 14800 | #REF! | 47300 | #REF!
| PA 250/65 | kom | #REF! | 31500 | #REF! | 13900 | #REF! | 45400 | #REF!
| PA 200/150 | kom | #REF! | 23500 | #REF! | 13000 | #REF! | 36500 | #REF!
| PA 200/125 | kom | #REF! | 22300 | #REF! | 12800 | #REF! | 35100 | #REF!
| PA 200/100 | kom | #REF! | 20600 | #REF! | 12300 | #REF! | 32900 | #REF!
| PA 200/80 | kom | #REF! | 19000 | #REF! | 12000 | #REF! | 31000 | #REF!
| PA 200/65 | kom | #REF! | 17100 | #REF! | 11500 | #REF! | 28600 | #REF!
| PA 150/100 | kom | #REF! | 15600 | #REF! | 10500 | #REF! | 26100 | #REF!
| PA 150/80 | kom | #REF! | 15300 | #REF! | 10500 | #REF! | 25800 | #REF!
| PA 150/65 | kom | #REF! | 15300 | #REF! | 10500 | #REF! | 25800 | #REF!
| PA 150/50 | kom | #REF! | 15000 | #REF! | 10500 | #REF! | 25500 | #REF!
| PA 125/80 | kom | #REF! | 13800 | #REF! | 9600 | #REF! | 23400 | #REF!
| PA 125/65 | kom | 0 | 39500 | 0 | 15000 | 0 | 54500 | 0
| PA 125/50 | kom | #REF! | 13500 | #REF! | 9300 | #REF! | 22800 | #REF!
| PA 125/40 | kom | #REF! | 13500 | #REF! | 9300 | #REF! | 22800 | #REF!
| PA 125/32 | kom | #REF! | 13000 | #REF! | 9300 | #REF! | 22300 | #REF!
| PA 100/65 | kom | #REF! | 35000 | #REF! | 12000 | #REF! | 47000 | #REF!
| PA 100/50 | kom | 0 | 32000 | 0 | 10000 | 0 | 42000 | 0
| PA 100/40 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 7500 | #REF! | 15300 | #REF!
| PA 100/32 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 7500 | #REF! | 15300 | #REF!
| PA 80/65 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 7500 | #REF! | 15300 | #REF!
| PA 80/50 | kom | #REF! | 26000 | #REF! | 8000 | #REF! | 34000 | #REF!
| PA 80/40 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 5600 | #REF! | 13400 | #REF!
| PA 80/32 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 5600 | #REF! | 13400 | #REF!
| PA 65/40 | kom | 0 | 23500 | 0 | 7000 | 0 | 30500 | 0
| PA 65/32 | kom | #REF! | 6800 | #REF! | 4800 | #REF! | 11600 | #REF!
| PA 50/40 | kom | #REF! | 20000 | #REF! | 6000 | #REF! | 26000 | #REF!
| PA 50/32 | kom | #REF! | 6200 | #REF! | 4000 | #REF! | 10200 | #REF!
| PA 40/32 | kom | #REF! | 5600 | #REF! | 3200 | #REF! | 8800 | #REF!
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. etažnog ogranka (T 45 oC) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temp. režima 130oC (sa atestima proiz). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| T 450/250 | kom | #REF! | 87000 | #REF! | 35600 | #REF! | 122600 | #REF!
| T 200/80 | kom | #REF! | 22300 | #REF! | 12800 | #REF! | 35100 | #REF!
| T 150/100 | kom | #REF! | 15600 | #REF! | 10500 | #REF! | 26100 | #REF!
| T 150/80 | kom | #REF! | 15300 | #REF! | 10500 | #REF! | 25800 | #REF!
| T 150/65 | kom | #REF! | 15300 | #REF! | 10500 | #REF! | 25800 | #REF!
| T 125/80 | kom | #REF! | 13800 | #REF! | 9600 | #REF! | 23400 | #REF!
| T 125/65 | kom | #REF! | 13500 | #REF! | 9600 | #REF! | 23100 | #REF!
| T 125/50 | kom | #REF! | 12000 | #REF! | 9600 | #REF! | 21600 | #REF!
| T 100/80 | kom | #REF! | 8300 | #REF! | 7500 | #REF! | 15800 | #REF!
| T 100/65 | kom | #REF! | 8300 | #REF! | 7200 | #REF! | 15500 | #REF!
| T 100/50 | kom | #REF! | 8300 | #REF! | 6600 | #REF! | 14900 | #REF!
| T 100/40 | kom | #REF! | 8100 | #REF! | 6600 | #REF! | 14700 | #REF!
| T 80/40 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 5600 | #REF! | 13400 | #REF!
4 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. redukcionog komada (standardna debljina izolacije) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temperat. režima 130oC. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| DN250/200 | kom | #REF! | 22440 | #REF! | 14500 | #REF! | 36940 | #REF!
| DN200/150 | kom | #REF! | 17655 | #REF! | 11500 | #REF! | 29155 | #REF!
| DN150/125 | kom | #REF! | 14800 | #REF! | 10200 | #REF! | 25000 | #REF!
| DN125/100 | kom | #REF! | 10560 | #REF! | 7500 | #REF! | 18060 | #REF!
| DN125/80 | kom | #REF! | 10200 | #REF! | 7000 | #REF! | 17200 | #REF!
| DN100/80 | kom | #REF! | 9200 | #REF! | 6500 | #REF! | 15700 | #REF!
| DN100/65 | kom | #REF! | 9200 | #REF! | 6500 | #REF! | 15700 | #REF!
| DN80/65 | kom | #REF! | 8500 | #REF! | 5600 | #REF! | 14100 | #REF!
| DN65/50 | kom | #REF! | 7200 | #REF! | 4500 | #REF! | 11700 | #REF!
| DN65/40 | kom | #REF! | 6800 | #REF! | 4200 | #REF! | 11000 | #REF!
5 | Nabavka, isporuka i montaža predizol. kombinovane zaporne armature, (standardna debljina izolacije), sa odmuljom ELE i/ili odzrakom ELU sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC. Isporukom obuhvatiti i zaštitnu cev sa zaštitnom kapom i laminatom i T-ključ. Predizolovani elementi moraju biti usaglašenI sa zahtevima SRPS EN 448.
| DN250 | kom | 0 | 403590 | 0 | 42000 | 0 | 445590 | 0
| DN200 | kom | 0 | 281380 | 0 | 29000 | 0 | 310380 | 0
| DN150 | kom | 0 | 179300 | 0 | 18500 | 0 | 197800 | 0
| DN125 | kom | 0 | 110660 | 0 | 13800 | 0 | 124460 | 0
| DN100 | kom | 0 | 92620 | 0 | 10500 | 0 | 103120 | 0
| DN80 | kom | 0 | 82060 | 0 | 9500 | 0 | 91560 | 0
| DN65 | kom | 0 | 72000 | 0 | 7500 | 0 | 79500 | 0
| DN50 | kom | 0 | 64000 | 0 | 6000 | 0 | 70000 | 0
| DN40 | kom | 0 | 51315 | 0 | 4800 | 0 | 56115 | 0
| DN32 | kom | 0 | 40000 | 0 | 4000 | 0 | 44000 | 0
6 | Nabavka, isporuka i montaža predizol. odmuljne armature, (standardna debljina izolacije), sa odmuljom ELE, sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC. Isporukom obuhvatiti i zaštitnu cev sa zaštitnom kapom i laminatom. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| DN250 | kom | 0 | 60000 | 0 | 28000 | 0 | 88000 | 0
| DN200 | kom | 0 | 45000 | 0 | 23000 | 0 | 68000 | 0
| DN150 | kom | 0 | 35600 | 0 | 18500 | 0 | 54100 | 0
| DN125 | kom | 0 | 28500 | 0 | 13800 | 0 | 42300 | 0
| DN100 | kom | 0 | 63000 | 0 | 11000 | 0 | 74000 | 0
| DN80 | kom | 0 | 17500 | 0 | 9500 | 0 | 27000 | 0
| DN65 | kom | 0 | 15000 | 0 | 8500 | 0 | 23500 | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža jednod. termoskuplj. spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489. U cenu uračunati upotrebu ekstrudera ako se ukaže potreba za izradu spojnica po meri.
| DA 630 za DN 450 | kom | #REF! | 16000 | #REF! | 7560 | #REF! | 23560 | #REF!
| DA 560 za DN 400 | kom | #REF! | 14000 | #REF! | 5820 | #REF! | 19820 | #REF!
| DA 450 za DN 300 | kom | #REF! | 1200 | #REF! | 4140 | #REF! | 5340 | #REF!
| DA 400 za DN 250 | kom | #REF! | 10500 | #REF! | 4140 | #REF! | 14640 | #REF!
| DA 315 za DN 200 | kom | #REF! | 9500 | #REF! | 3420 | #REF! | 12920 | #REF!
| DA 250 za DN 150 | kom | #REF! | 8500 | #REF! | 2640 | #REF! | 11140 | #REF!
| DA 225 za DN 125 | kom | 0 | 7500 | 0 | 3300 | 0 | 10800 | 0
| DA 200 za DN 100 | kom | 2 | 6500 | 13000 | 3000 | 6000 | 9500 | 19000
| DA 160 za DN 80 | kom | 2 | 5500 | 11000 | 2700 | 5400 | 8200 | 16400
| DA 140 za DN 65 | kom | 3 | 4500 | 13500 | 2400 | 7200 | 6900 | 20700
| DA 125 za DN 50 | kom | 5 | 4000 | 20000 | 2100 | 10500 | 6100 | 30500
| DA 110 za DN 40 | kom | 3 | 3750 | 11250 | 1800 | 5400 | 5550 | 16650
| DA 110 za DN 32 | kom | #REF! | 1815 | #REF! | 1200 | #REF! | 3015 | #REF!
5 | Nabavka, isporuka i montaža jednod. termoskupljajuće završne spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489
| DA 630 za DN 450 | kom | #REF! | 7800 | #REF! | 6400 | #REF! | 14200 | #REF!
| DA 560 za DN 400 | kom | #REF! | 6500 | #REF! | 5500 | #REF! | 12000 | #REF!
| DA 450 za DN 300 | kom | #REF! | 6000 | #REF! | 4400 | #REF! | 10400 | #REF!
| DA 400 za DN 250 | kom | #REF! | 5300 | #REF! | 4400 | #REF! | 9700 | #REF!
| DA 315 za DN 200 | kom | #REF! | 4200 | #REF! | 3500 | #REF! | 7700 | #REF!
| DA 250 za DN150 | kom | #REF! | 3050 | #REF! | 2200 | #REF! | 5250 | #REF!
| DA 225 za DN125 | kom | 0 | 2450 | 0 | 1850 | 0 | 4300 | 0
| DA 200 za DN100 | kom | 0 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 3600 | 0
| DA 160 za DN80 | kom | #REF! | 1500 | #REF! | 1380 | #REF! | 2880 | #REF!
| DA 140 za DN65 | kom | 0 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 2600 | 0
| DA 125 za DN50 | kom | #REF! | 1200 | #REF! | 1050 | #REF! | 2250 | #REF!
| DA 110 za DN40 | kom | #REF! | 1000 | #REF! | 900 | #REF! | 1900 | #REF!
| DA 110 za DN32 | kom | #REF! | 1000 | #REF! | 900 | #REF! | 1900 | #REF!
6 | Nabavka, isporuka i montaža jednodel. termoskupljajuće redukcione spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489
| DA630/560 za DN450/400 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA560/450 za DN400/300 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 450/400 za DN300/250 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 400/315 za DN250/200 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 315/250 za DN200/150 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 250/225 za DN150/125 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 225/200 za DN125/100 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 200/160 za DN100/80 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 160/140 za DN80/65 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 140/125 za DN65/50 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 125/110 za DN50/40 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
| DA 125/110 za DN40/32 | kom | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF!
5 | Nabavka, isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DA 630 za DN 450 | kom | #REF! | 3500 | #REF! | 1000 | #REF! | 4500 | #REF!
| DA 560 za DN 400 | kom | #REF! | 3000 | #REF! | 900 | #REF! | 3900 | #REF!
| DA 450 za DN 300 | kom | #REF! | 2500 | #REF! | 850 | #REF! | 3350 | #REF!
| DA 400 za DN 250 | kom | #REF! | 2200 | #REF! | 800 | #REF! | 3000 | #REF!
| DA 315 za DN 200 | kom | #REF! | 1700 | #REF! | 750 | #REF! | 2450 | #REF!
| DA 250 za DN 150 | kom | #REF! | 1350 | #REF! | 650 | #REF! | 2000 | #REF!
| DA 225 za DN 125 | kom | #REF! | 1000 | #REF! | 650 | #REF! | 1650 | #REF!
| DA 200 za DN 100 | kom | #REF! | 880 | #REF! | 500 | #REF! | 1380 | #REF!
| DA 160 za DN 80 | kom | #REF! | 785 | #REF! | 400 | #REF! | 1185 | #REF!
| DA 140 za DN 65 | kom | 1 | 650 | 650 | 1400 | 1400 | 2050 | 2050
| DA 125 za DN 50 | kom | 1 | 550 | 550 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750
| DA 110 za DN 40 | kom | 1 | 480 | 480 | 1000 | 1000 | 1480 | 1480
| DA 110 za DN 32 | kom | #REF! | 400 | #REF! | 400 | #REF! | 800 | #REF!
6 | Nabavka, isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DN300/DA450 | kom | 0 | 6500 | 0 | 1200 | 0 | 7700 | 0
| DN250/DA400 | kom | 0 | 5500 | 0 | 1200 | 0 | 6700 | 0
| DN200/DA315 | kom | 0 | 4800 | 0 | 1100 | 0 | 5900 | 0
| DN150/DA250 | kom | 0 | 4400 | 0 | 1000 | 0 | 5400 | 0
| DN125/DA225 | kom | 0 | 4015 | 0 | 850 | 0 | 4865 | 0
| DN100/DA200 | kom | 0 | 3410 | 0 | 850 | 0 | 4260 | 0
| DN80/DA160 | kom | 0 | 2695 | 0 | 750 | 0 | 3445 | 0
| DN65/DA140 | kom | 1 | 2255 | 2255 | 2000 | 2000 | 4255 | 4255
| DN50/DA125 | kom | 1 | 1980 | 1980 | 1700 | 1700 | 3680 | 3680
| DN40/DA110 | kom | 1 | 1815 | 1815 | 1400 | 1400 | 3215 | 3215
| DN32/DA110 | kom | #REF! | 1750 | #REF! | 350 | #REF! | 2100 | #REF!
7 | Nabavka, isporuka i montaža PE elastičnih obloga (DP trake) na kompenz. toplotnih dilatacija, dužine 1m, izvedbe za delimično oblaganje sa ivičnom zonom laminata.
Fizičke karakteristike obloga kao i način montaže su dati na crtežu šeme cevne mreže.
Obračun je po dužnom metru obloge.
| - tip I (za prečnike izolacija Ø65-Ø160) dimenzije 120x40x1000 mm - 2 rebra | m | 20 | 300 | 6000 | 200 | 4000 | 500 | 10000
| - tip II (za prečnike izolacija Ø180-Ø280) dimenzije 240x40x1000 mm - 4 rebra | m | 0 | 600 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0
| - tip III (za prečnike izolacija Ø315-Ø355) dimenzije 360x40x1000 mm - 6 rebara | m | #REF! | 900 | #REF! | 600 | #REF! | 1500 | #REF!
| - tip IV (za prečnike izolacija Ø400-Ø450) dimenzije 480x40x1000 mm - 8 rebara | m | #REF! | 1200 | #REF! | 800 | #REF! | 2000 | #REF!
8 | Nabavka, isporuka i montaža laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka.
| Obračun po m2. | m2 | #REF! | 363 | #REF! | 220 | #REF! | 583 | #REF!
9 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradno dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| DN125 | kom | #REF! | 16000 | #REF! | 4200 | #REF! | 20200 | #REF!
| DN100 | kom | #REF! | 14800 | #REF! | 3800 | #REF! | 18600 | #REF!
| DN80 | kom | #REF! | 11800 | #REF! | 3400 | #REF! | 15200 | #REF!
| DN65 | kom | 1 | 10200 | 10200 | 3100 | 3100 | 13300 | 13300
| DN50 | kom | 1 | 7950 | 7950 | 2800 | 2800 | 10750 | 10750
| DN40 | kom | 1 | 5200 | 5200 | 2650 | 2650 | 7850 | 7850
| DN32 | kom | #REF! | 4800 | #REF! | 2200 | #REF! | 7000 | #REF!
| DN25 | kom | #REF! | 4100 | #REF! | 1800 | #REF! | 5900 | #REF!
| DN20 | kom | #REF! | 3650 | #REF! | 1400 | #REF! | 5050 | #REF!
| DN15 | kom | 2 | 2800 | 5600 | 1000 | 2000 | 3800 | 7600
10 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS EN 10220 (zamenjuje SRPS C.B5.221), materijal P235GH (zamenjuje Č.1202), dokument o kontrolisanju mora se izdati u skladu sa SRPS EN 10204, sledećih dimenzija:
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) | m | #REF! | 1870 | #REF! | 1870 | #REF! | 3740 | #REF!
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) | m | #REF! | 1310 | #REF! | 1310 | #REF! | 2620 | #REF!
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) | m | 5 | 1010 | 5050 | 1010 | 5050 | 2020 | 10100
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) | m | 4 | 750 | 3000 | 750 | 3000 | 1500 | 6000
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) | m | 3 | 560 | 1680 | 560 | 1680 | 1120 | 3360
| DN32 (Ø42,3 x 2,6mm) | m | #REF! | 500 | #REF! | 500 | #REF! | 1000 | #REF!
| DN25 (Ø33,7 x 2,3mm) | m | #REF! | 450 | #REF! | 450 | #REF! | 900 | #REF!
| DN20 (Ø26,9 x 2,3mm) | m | #REF! | 340 | #REF! | 340 | #REF! | 680 | #REF!
| DN15 (Ø21,3 x 2,0mm) | m | 1.5 | 220 | 330 | 220 | 330 | 440 | 660
11 | Nabavka, isporuka i montaža cevnih redukcija izvedene po standardu SRPS EN 10253. Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema SRPS EN 10253.
| DN125/100 | kom | #REF! | 1200 | #REF! | 1800 | #REF! | 3000 | #REF!
| DN100/80 | kom | #REF! | 1100 | #REF! | 1800 | #REF! | 2900 | #REF!
| DN80/65 | kom | #REF! | 400 | #REF! | 1300 | #REF! | 1700 | #REF!
| DN65/50 | kom | #REF! | 300 | #REF! | 1200 | #REF! | 1500 | #REF!
| DN50/40 | kom | #REF! | 250 | #REF! | 950 | #REF! | 1200 | #REF!
| DN50/32 | kom | #REF! | 250 | #REF! | 900 | #REF! | 1150 | #REF!
| DN40/32 | kom | #REF! | 200 | #REF! | 800 | #REF! | 1000 | #REF!
| DN40/25 | kom | #REF! | 150 | #REF! | 800 | #REF! | 950 | #REF!
| DN32/25 | kom | #REF! | 150 | #REF! | 750 | #REF! | 900 | #REF!
| DN32/20 | kom | #REF! | 150 | #REF! | 750 | #REF! | 900 | #REF!
12 | Nabavka, isporuka i montaža konveksnih danaca, prema DIN 2617.
| DN100 (Ø114,3x3,6mm) x 150 mm | kom | 0 | 1800 | 0 | 2350 | 0 | 4150 | 0
| DN125 (Ø139,7x4,0mm) x 76 mm | kom | 0 | 1600 | 0 | 2150 | 0 | 3750 | 0
| DN80 (Ø88,9x3,2mm) x 51 mm | kom | 0 | 1400 | 0 | 1900 | 0 | 3300 | 0
| DN65 (Ø76,1x2,9mm) x 39 mm | kom | 0 | 1200 | 0 | 1750 | 0 | 2950 | 0
| DN50 (Ø60,3x2,9mm) x 38 mm | kom | 0 | 1000 | 0 | 1600 | 0 | 2600 | 0
| DN40 (Ø48,3x2,6mm) x 38 mm | kom | 0 | 900 | 0 | 1500 | 0 | 2400 | 0
| DN32 (Ø42,3x2,6mm) x 38 mm | kom | 0 | 900 | 0 | 1500 | 0 | 2400 | 0
11 | Nabavka, isporuka i montaža hambur. lukova 90o, od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10253. R=1,5D
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) | kom | #REF! | 640 | #REF! | 2000 | #REF! | 2640 | #REF!
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) | kom | #REF! | 350 | #REF! | 1600 | #REF! | 1950 | #REF!
| DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) | kom | 3 | 200 | 600 | 1350 | 4050 | 1550 | 4650
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) | kom | 2 | 150 | 300 | 1200 | 2400 | 1350 | 2700
| DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) | kom | 2 | 100 | 200 | 800 | 1600 | 900 | 1800
| DN32 (Ø42,3 x 2,6mm) | kom | #REF! | 85 | #REF! | 800 | #REF! | 885 | #REF!
| DN25 (Ø33,7x 2,3mm) | kom | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN20 (Ø26,9 x 2,3mm) | kom | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN15 (Ø21,3 x 2,0mm) | kom | #REF! | 50 | #REF! | 650 | #REF! | 700 | #REF!
12 | Nabavka, isporuka i montaža kovanog T komada, prema SRPS EN 10253.
| DN65/40/65 | kom | 0 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 2800 | 0
12 | Nabavka, isporuka i montaža kliznih oslonaca za nošenje predizolovanih i čeličnih bešavnih cevi u podstanici.
| Obračun po kilogramu | kg | 24 | 150 | 3600 | 150 | 3600 | 300 | 7200
13 | Nabavka, isporuka i montaža odzračnih posuda DN100 x 150mm, sa RZV DN15, PN16 (zajedno sa prirubničim spojem) i cevima Ø21,3 x 2,0mm - 4 m
| Obračun po kom | kom | 3 | 4000 | 12000 | 3000 | 9000 | 7000 | 21000
#REF! | Zavarivanje luka DN125 na magistralnu cev vrelovoda DN200, preko koga se odvaja vrelovod za xxxxxxxxxx ulicu. Stavka obuhvata čišćenje osnovne cevi DN200 na mestu uboda, otvaranje otvora za luk, zavarivanje luka DN125, povezivanje signalnih provodnika I izolacija mesta uboda pur penom i oblogom od PEHD-a. Materijal je uračunat u prethodnim stavkama. U cenu uračunati i rad ekstrudera.
| Obračun po kompletnom završenom poslu. | kompl. | 0 |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0
#REF! | Isecanje postojeće trase predizolov. cevovoda dimenzije DN150/200/100 i priprema za zavarivanje, u dužini od 1m, ukrajanje sa novoprojektovanim etažnim ograncima, za potrebe izrade odmuljnog šahta Š-1. Materijal je uračunat u prethodnim stavkama.
| Obračun po kompletnom završenom poslu. | kompl. | 0 |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 0
14 | Povezivanje novoprojektov. instalacije na postojeće stanje u podstanici. Stavka obuhvata ukrajanje cevi i fazonskih komada sa postojećim cevima u podstanici. Materijal je uračunat u prethodnim stavkama.
| Obračun po podstanici | kom | 0 |  |  | 9800 | 0 | 9800 | 0
#REF! | Nabavka, isporuka i montaža opreme u komornom šahtu Š1 (br. 008) koja se sastoji od:
- lept. zat. ADAMS MAK 16 DN300 - 2kom
- ravni zaporni ventil DN125 - 2kom
- armatura za pražnj. RZV DN100 - 4kom
- priključci za vodomer sa kugl. slavinama DN32, PN16 - 4kom
- komplet za merenje pritiska, i to: rashladni sifon "U" ili"O" (ekviv. WIKA model 910.15) sa pripadajućom OK navrtkom u koju se spaja trokraka slavina i pripadajući manometar; manometarska trokraka slavina od mesinga DN15, PN16 za temp. do 150°C priključak M20 x 1,5 G 1/2 (ekvivalent TERMOVENT) - manometar 0-16bar Ø100 klase tačn. 2.5.
- čaure za termometar sa čepom (od OK profila dužinu čaure uskladiti sa dimenz. cevi na koju se ugrađ. (tab. u prilogu) - 4kom
- čelična cev DN300 - 8,0m
- čelična cev DN125 - 4,0m
- čelična cev DN100 - 9,0m
- zaporna armatura DN300 - 2kom
- zaporna armatura DN125 - 2kom
- čelični luk 90o DN300 - 2kom
- čelični luk 112o DN300 - 2kom
- čelični luk 90o DN125 - 3kom
- čelični luk 90o DN100 - 12kom
- koncentrična redukcija DN300/250 - 2kom
- završna kapa DN300/DA450 - 2kom
- završna kapa DN250/DA400 - 2kom
- završna kapa DN125/DA315 - 2kom
- zaptivni prsten DN300/DA450 - 2kom
- zaptivni prsten DN250/DA400 - 2kom
- zaptivni prsten DN125/DA315 - 2kom
- termosk. spojnica DN300/DA450 - 2kom
- termosk. spojnica DN250/DA40 - 2kom
- termosk. spojnica DN125/DA315 - 2kom
- izolacija crnih cevi mineralnom vunom u Al limu deblj. 0,8mm (debljina izolacije prema pravilima o radu JKP NS Toplana) - 20m2
| Obračun po kompletu | kompl. | 0 |  |  |  |  | 2000000 | 0
#REF! | Za daljinski prenos merenja, (Temperatura potis GR pre ventila, Temperatura povrat GR pre ventila, Pritisak potis GR pre ventila, Pritisak povrat GR pre ventila, Šaht Šxx: Nabavka i ugradnja okiten creva ø 50mm. U okiten crevo treba provući 6 signalnih kablova LiYCU 2 x 1,5 mm2 (6 signalnih kablova do podstanice xxxxxxxxxxxxxxxxxx 6, 000 mTr = 000 metara kablova) Obaveza izvođača radova je nabavka i ugradnja okiten creva i signalnih kablova.
| Obračun po kompletu | kompl.
14 | Ispitivanje vrelovoda na pritisak, u svemu prema Pravilima o radu JKP Novosadska toplana:
ispitivanjem vazduhom pritiska 0,2bar i kontrola sapunicom
hidrauličko ispitivanje pritiskom 16bar u toku 2 sata
hidrauličko ispitivanje pritiskom 10bar u toku 24 sata
U vremenu trajanja hladne probe, dopušteni pad pritiska je max. 0,2 bar.
| Obračun po dužnom metru trase. | mTr | 15 |  |  | 400 | 6000 | 400 | 6000
15 | Radovi na povezivanju žica za detekciju vlage vrelovoda: Završetak za el. vodove tip VE (antenice). Povezivanje svih žica za detekciju curenja pomoću standardnih spojnica (buksne) i držaca za žice (odstojnik). Obaveza izvođača da dostavi šematski prikaz povezivanja zica za detekciju curenja.
| završetak za el. vodove tip: VE | kom | 0 | 3200 | 0 | 850 | 0 | 4050 | 0
| povezivanje svih el. kablova | mTr | 15 |  |  | 300 | 4500 | 300 | 4500
16 | Nabavka, isporuka i ugradnja detektora curenja predizol. cevi za trajno detektovanje i kvalif. curenja u prethodno izolovanim cevima. Dizajniran je za stacionarnu instalaciju i napaja se sa strujne mreže naponom od 220VAC. Opis uređaja: Uređaj je u plastičnom kućištu (stepen zaštite - IP65) sa LCD displejem. Broj kanala: 6 Dužina žice za nadgledanje za svaki kanal: maksimalno: 5000 m preporučeno: do 2000 m optimalno: do 1500 m Napajanje: 220VAC/24V DC Relej za signalizaciju alarma: 120 VAC / 1 A 24 VDC / 2 A Uslovi za rad: temperatura od -10 do 70 °C Relativna vlažnost vazduha: max. 90% Postaviti kablove za izvođenje radova od uređaja za detekciju curenja (uređaja) do R.O. podst. Napojni kabel za uređaj: PP00–Y 3X1,5 Signalni kabel: LiYCY или IY(St)Y 2x0,75 Provodnike treba povezati prema uputstvu proiz, tj. proveriti uspostavlј. provodnog kruga i izmeriti početnu vrednost otpornosti, koja je referentni podatak za kasnije kontrole vlažnosti. O merenj. treba izraditi Zapisnik, koji se dostavlјa Naručiocu (JKP „NS toplana“). Sastavni deo zapisnika je šema ožičenja dela vrelovodne mreže izvedena na geodetskom snimku izvedenog vrelovoda.
| Obračun kompletu: | kompl. | 0 | 350000 | 0 | 50000 | 0 | 400000 | 0
17 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije, prema pismenom nalogu Investitora. Potrebno ih je konstatovati zapisn. i oceniti. U zavisnosti od klasifikacije zavarenih spojeva postupiti po propisima. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.
| DN 450 | kom | #REF! |  |  | 6200 | #REF! | 6200 | #REF!
| DN 400 | kom | #REF! |  |  | 5500 | #REF! | 5500 | #REF!
| DN 300 | kom | #REF! |  |  | 3800 | #REF! | 3800 | #REF!
| DN 250 | kom | #REF! |  |  | 3800 | #REF! | 3800 | #REF!
| DN 200 | kom | #REF! |  |  | 2850 | #REF! | 2850 | #REF!
| DN 150 | kom | #REF! |  |  | 2850 | #REF! | 2850 | #REF!
| DN 125 | kom | 0 |  |  | 1900 | 0 | 1900 | 0
| DN 100 | kom | 1 |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
| DN 80 | kom | 1 |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
| DN 65 | kom | 1 |  |  | 950 | 950 | 950 | 950
| DN 50 | kom | 1 |  |  | 950 | 950 | 950 | 950
| DN 40 | kom | #REF! |  |  | 950 | #REF! | 950 | #REF!
| DN 40 | kom | 0 |  |  | 950 | 0 | 950 | 0
| DN 32 | kom | 0 |  |  | 950 | 0 | 950 | 0
18 | Penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva od strane ovlašćene institucije, prema pismenom nalogu Investitora. Potrebno ih je konstatovati zapisnički i oceniti. U zavisnosti od klasifikacije zavarenih spojeva postupiti po propisima. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.
| DN 450 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN 400 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN 250 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN 200 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN 150 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| DN 125 | kom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 100 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 80 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 65 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 50 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 40 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DN 32 | kom | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF!
UKUPNO | [8 empty] | #REF!
IZOLATERSKI RADOVI
1 | Čišćenje cevi od rđe, nečistoće i farbanje istih dvokomponentnom bojom otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u dva premaza. Ovom stavkom obuhvatiti farbanje zavarenih spojeva sa predizolovanim cevima.
| Obračun po m2 | m2 | 3 | 450 | 1350 | 650 | 1950 | 1100 | 3300
2 | Izolacija vrelovoda u toplotnoj podstanici i podrumu, mineralnom vunom deblj. 50mm, u oblozi od al. lima debljine 0,8 mm.
| Obračun po m2. | m2 | 7 | 1400 | 9800 | 1600 | 11200 | 3000 | 21000
24300
REKAPITULACIJA:
DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5000
VRELOVODNA MREŽA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24300
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF!
KAD SE PRAVI KOMORNI ŠAHT SA ZATVARAČIMA , ISPRED I IZA ZATVARAČA SE STAVLJA: 1 MANOMETAR, SA U ILI O SIFONOM (POZ 45) 2.OBILAZNA VEZA-PRAVA CEV DN32 SA KUGLA SLAVINOM I ČEPOM ,PRE I POSLE ZATVARAČA 3.TEMPERATURSKA ČAURA SA TERMOMETROM 4.ODZRAKE-CEV DN15, BEZ PODUDA, SA RZ VENTILOM SPUŠTENE CEVI 15 cm OD PODA ŠAHTA 5.PRAŽNJENJA-OD DN32 DO DN80 U ZAVISNOSTI OD PREČNIKA CEVI KOJI SE PRAZNI NPR ZA CEVI DN300 I VIŠE PRAŽNJENJE JE DN80.SVA PRAŽNJENJA TREBA DA SU OKRENUTA NA ISTU STRANU U ŠAHTU.SPUŠTENE CEVI 15 cm OD PODA ŠAHTA
NA SVAKI PRODOR CEVI KROZ PREGRADU: ZID ZGRADE, BETONSKI ZID ŠAHTA, PREZID ZA LEBIT SA STAVLJA ZAV.KAPA ZK I PRODORNA GUMA DR
Note on D6: Za kolone od 4 do 10 koristiti isti red koji odgovara opisu datih radova za koje se unose količine i iznosi

## SPECIFIKACIJA 002 (hidden)
PRAVA PREDIZOLOVANA CEV (P- označava profil)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 5% vise
DN150 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
DN125 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
DN100 | [25 empty] | 0 | 2 | 0.33333
DN80 | [25 empty] | 0 | 0 | 0
DN65 | P3: 15 | 15 | 16 | 2.6667
DN50 | P3: 15 | 15 | 16 | 2.6667
DN40 | P3: 15 | 15 | 16 | 2.6667
DN32 | [25 empty] | 0 | 0
PREDIZOLOVANA KOLENA LB
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DN150 | [25 empty] | 0 | 0
DN125 | [25 empty] | 0 | 0
DN100 | [25 empty] | 0 | 0
DN80 | [25 empty] | 0 | 0
DN65 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DN50 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DN40 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DN32 | [25 empty] | 0 | 0
PREDIZOLOVANA KOLENA KB
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DN150 | [25 empty] | 0 | 0
DN125 | [25 empty] | 0 | 0
DN100 | [25 empty] | 0 | 0
DN80 | [25 empty] | 0 | 0
DN65 | [25 empty] | 0 | 0
DN50 | [25 empty] | 0 | 0
DN40 | [25 empty] | 0 | 0
DN32 | [25 empty] | 0 | 0
PREDIZOLOVANI PA OGRANCI
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
PA 250/150 | [25 empty] | 0 | 0
PA 250/125 | [25 empty] | 0 | 0
PA 250/100 | [25 empty] | 0 | 0
PA 250/80 | [25 empty] | 0 | 0
PA 250/65 | [25 empty] | 0 | 0
PA 200/150 | [25 empty] | 0 | 0
PA 200/125 | [25 empty] | 0 | 0
PA 200/100 | [25 empty] | 0 | 0
PA 200/80 | [25 empty] | 0 | 0
PA 200/65 | [25 empty] | 0 | 0
PA 150/100 | [25 empty] | 0 | 0
PA 150/80 | [25 empty] | 0 | 0
PA 150/65 | [25 empty] | 0 | 0
PA 150/50 | [25 empty] | 0 | 0
PA 125/80 | [25 empty] | 0 | 0
PA 125/65 | [25 empty] | 0 | 0
PA 125/50 | [25 empty] | 0 | 0
PA 125/40 | [25 empty] | 0 | 0
PA 125/32 | [25 empty] | 0 | 0
PA 100/65 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
PA 100/50 | [25 empty] | 0 | 0
PA 100/40 | [25 empty] | 0 | 0
PA 100/32 | [25 empty] | 0 | 0
PA 80/65 | [25 empty] | 0 | 0
PA 80/50 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
PA 80/40 | [25 empty] | 0 | 0
PA 80/32 | [25 empty] | 0 | 0
PA 65/40 | [25 empty] | 0 | 0
PA 65/32 | [25 empty] | 0 | 0
PA 50/40 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
PA 50/32 | [25 empty] | 0 | 0
PA 40/32 | [25 empty] | 0 | 0
PREDIZOLOVANI T - OGRANCI
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
T 450/250 | [25 empty] | 0 | 0
T 200/80 | [25 empty] | 0 | 0
T 150/100 | [25 empty] | 0 | 0
T 150/80 | [25 empty] | 0 | 0
T 150/65 | [25 empty] | 0 | 0
T 125/80 | [25 empty] | 0 | 0
T 125/65 | [25 empty] | 0 | 0
T 125/50 | [25 empty] | 0 | 0
T 100/80 | [25 empty] | 0 | 0
T 100/65 | [25 empty] | 0 | 0
T 100/50 | [25 empty] | 0 | 0
T 100/40 | [25 empty] | 0 | 0
T 80/40 | [25 empty] | 0 | 0
PREDIZOLOVANE REDUKCIJE
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DN250/200 | [25 empty] | 0 | 0
DN200/150 | [25 empty] | 0 | 0
DN150/125 | [25 empty] | 0 | 0
DN125/100 | [25 empty] | 0 | 0
DN125/80 | [25 empty] | 0 | 0
DN100/80 | [25 empty] | 0 | 0
DN100/65 | [25 empty] | 0 | 0
DN80/65 | [25 empty] | 0 | 0
DN65/50 | [25 empty] | 0 | 0
DN65/40 | [25 empty] | 0 | 0
JEDNODELNA TERMOSKUPLJAJUCA SPOJNICA
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 5% vise
DA 630 za DN 450 | [25 empty] | 0 | 0
DA 560 za DN 400 | [25 empty] | 0 | 0
DA 450 za DN 300 | [25 empty] | 0 | 0
DA 400 za DN 250 | [25 empty] | 0 | 0
DA 315 za DN 200 | [25 empty] | 0 | 0
DA 250 za DN 150 | [25 empty] | 0 | 0
DA 225 za DN 125 | [25 empty] | 0 | 0
DA 200 za DN 100 | P3: 2 | 2 | 3
DA 160 za DN 80 | P3: 2 | 2 | 3
DA 140 za DN 65 | P3: 3 | 3 | 4
DA 125 za DN 50 | P3: 5 | 5 | 6
DA 110 za DN 40 | P3: 3 | 3 | 4
DA 110 za DN 32 | [25 empty] | 0 | 0
ZAVRŠNA SPOJNICA
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DA 630 za DN 450 | [25 empty] | 0 | 0
DA 560 za DN 400 | [25 empty] | 0 | 0
DA 450 za DN 300 | [25 empty] | 0 | 0
DA 400 za DN 250 | [25 empty] | 0 | 0
DA 315 za DN 200 | [25 empty] | 0 | 0
DA 250 za DN 150 | [25 empty] | 0 | 0
DA 225 za DN 125 | [25 empty] | 0 | 0
DA 200 za DN 100 | [25 empty] | 0 | 0
DA 160 za DN 80 | [25 empty] | 0 | 0
DA 140 za DN 65 | [25 empty] | 0 | 0
DA 125 za DN 50 | [25 empty] | 0 | 0
DA 110 za DN 40 | [25 empty] | 0 | 0
DA 110 za DN 32 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIONA SPOJNICA
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DA630/560 za DN450/400 | [25 empty] | 0 | 0
DA560/450 za DN400/300 | [25 empty] | 0 | 0
DA 450/400 za DN300/250 | [25 empty] | 0 | 0
DA 400/315 za DN250/200 | [25 empty] | 0 | 0
DA 315/250 za DN200/150 | [25 empty] | 0 | 0
DA 250/225 za DN150/125 | [25 empty] | 0 | 0
DA 225/200 za DN125/100 | [25 empty] | 0 | 0
DA 200/160 za DN100/80 | [25 empty] | 0 | 0
DA 160/140 za DN80/65 | [25 empty] | 0 | 0
DA 140/125 za DN65/50 | [25 empty] | 0 | 0
DA 125/110 za DN50/40 | [25 empty] | 0 | 0
DA 125/110 za DN40/32 | [25 empty] | 0 | 0
ZAVRŠNA KAPA I PROLAZ KROZ PREGRADU
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 0% vise
DA 630 za DN 450 | [25 empty] | 0 | 0
DA 560 za DN 400 | [25 empty] | 0 | 0
DA 450 za DN 300 | [25 empty] | 0 | 0
DA 400 za DN 250 | [25 empty] | 0 | 0
DA 315 za DN 200 | [25 empty] | 0 | 0
DA 250 za DN 150 | [25 empty] | 0 | 0
DA 225 za DN 125 | [25 empty] | 0 | 0
DA 200 za DN 100 | [25 empty] | 0 | 0
DA 160 za DN 80 | [25 empty] | 0 | 0
DA 140 za DN 65 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DA 125 za DN 50 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DA 110 za DN 40 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
DA 110 za DN 32 | [25 empty] | 0 | 0
ELASTIČNE PE OBLOGE
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | UKUPNO | 20% vise
TIP I (Ø65-Ø160) | P3: 18 | 18 | 22
TIP II (Ø180-Ø280) | [25 empty] | 0 | 0
TIP III (Ø315-Ø355) | [25 empty] | 0 | 0
TIP IV (Ø400-Ø450) | [25 empty] | 0 | 0
CRNE CEVI I VENTILI U PODSTANICI (P1 ZNACI PODSTANICA OZNACENA BROJEM 1 NA CRTEZU)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P29 | P30 | P31 | P32 | UKUPNO | 0% vise
RZV DN125 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN100 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN80 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN65 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
RZV DN50 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
RZV DN40 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
RZV DN32 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN25 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN20 | [25 empty] | 0 | 0
RZV DN15 | P3: 2 | 2 | 2
CEV DN100 | [25 empty] | 0 | 0
CEV DN80 | [25 empty] | 0 | 0
CEV DN65 | P3: 5 | 5 | 5
CEV DN50 | P3: 4 | 4 | 4
CEV DN40 | P3: 3 | 3 | 3
CEV DN32 | [25 empty] | 0 | 0
CEV DN25 | [25 empty] | 0 | 0
CEV DN20 | [25 empty] | 0 | 0
CEV DN15 | [25 empty] | 1 | 1 | bar: P3
HAMB LUK DN100 | [25 empty] | 0 | 0
HAMB LUK DN80 | [25 empty] | 0 | 0
HAMB LUK DN65 | P3: 3 | 3 | 4
HAMB LUK DN50 | P3: 2 | 2 | 3
HAMB LUK DN40 | P3: 2 | 2 | 3
HAMB LUK DN32 | [25 empty] | 0 | 0
HAMB LUK DN25 | [25 empty] | 0 | 0
HAMB LUK DN20 | [25 empty] | 0 | 0
HAMB LUK DN15 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 125/100 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 100/80 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 80/65 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 65/50 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 50/40 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 50/32 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 40/32 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 40/25 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 32/25 | [25 empty] | 0 | 0
REDUKCIJA 32/20 | [25 empty] | 0 | 0
KLIZNI OSLONCI - kg | P3: 20 | 20 | 24
T KOMAD32/32/32 | [25 empty] | 0 | 0
T KOMAD 65/40/65 | [25 empty] | 0 | 0
T KOMAD 125/32/125 | [25 empty] | 0 | 0
ODZ. POS. Ø 100x150 | P2: 0; P3: 3 | 3 | 3
ČIŠĆ. CEVI OD RDJE | P1: 0; P2: 0; P3: 2.399; P4: 0; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 0; P9: 0; P10: 0; P11: 0 | 2.399 | 3
ALU LIM | P1: 0; P2: 0; P3: 6.167; P4: 0; P5: 0; P6: 0; P7: 0; P8: 0; P9: 0; P10: 0; P11: 0 | 6.167 | 8
Note on AB2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Treba da bude deljivo bar sa 6