## Građevinski radovi
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. -
Rekonstrukcija vrelovoda od TO Sever do Bulevara Oslobođenja u Novom Sadu
Poz | OPIS RADOVA | j.m. | Količina | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed.cena | Ukupan iznos
|  |  |  | jed.cena | iznos | jed.cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
Dužina vrelovoda 545 mTr
1 | Obeležavanje trase sa utvrđivanjem svih visinskih kota i drugih potrebnih kota za početak izvođenja radova. Identifikovati sve instalacije koje presecaju trasu vrelovoda i obeležiti ih. Nadzoru dostaviti protokol obeležavanja trase objekta vrelovoda u roku od tri dana od početka radova.
| Obračun po mTr | mTr | 545
2 | Obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza od asfalta , pešačke staze od asfalt betona na mestu prolaza vrelovoda što pravilnijeg oblika.
| Obračun po m. | m | 801
3 | Obeležavanje i sečenje mašinom postojeće konstrukcije kolovoza , pešačke staze od betona na mestu prolaza vrelovoda što pravilnijeg oblika.
| Obračun po m. | m | 4
4 | Rušenje postojeće konstrukcije kolovoza od asfalta ukupne debljine cca 40cm (tampon od kamenog agregata, bitumenizirani kameni agregat, asfaltbeton) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 1340
5 | Rušenje postojeće konstrukcije pešačke staze, završni sloj od asfalta, ukupne debljine cca 30cm (asfalt, beton, šljunak) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 512
6 | Rušenje postojeće konstrukcije trotoara i platoa od betona, ukupne debljine cca 25cm (beton i tampon od šljunka) mašinskim putem, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na deponiju.
| Obračun po m2. | m2 | 4
7 | Rušenje postojećih ivičnjaka, čišćenje, utovar, prevoz i odlaganje na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Obavezan upis u građevinski dnevnik količine deponovanih ivičnjaka.
| Obračun po m. | m | 239
8 | Rušenje postojećih slivnika sa opsecanjem asfaltnog kolovoza oko slivnika, izrada tipskog betonskog slivnika Ø44cm, sa postavljanjem stare slivničke rešetke sa ramom, izrada priključka na postojeći šaht, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
| Obračun po kom. | kom | 3
9 | Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim elementima i fitinzima, probijanje otvora i obrada oko cevi, utovar šuta u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju.
Obračun po m.
a | Φ 110 | m | 10
b | Φ 160 | m | 10
c | Φ 200 | m | 10
10 | Rušenje postojećeg armirano betonskog tehničkog kanala za DN400/400 ispod Bul.Oslobođenja u koji su smeštene vrelovodne cevi, sa svim potrebnim rušenjima (rušenje oba zida i dna kanala) i odvoz materijala na deponiju.
| Obračun po m3. | m3 | 63
11 | Rušenje postojećeg delimično srušenog armirano betonskog kanala za DN400/400 (svetla mera 160/85cm, debljina zida d=20cm) duž Bul.Oslobođenja u koji su smeštene vrelovodne cevi, sa svim potrebnim rušenjima (rušenje oba zida i dna kanala) i odvoz materijala na deponiju.
| Obračun po m3. | m3 | 39
12 | Rušenje postojećeg armirano betonskog kanala za DN400/400 (svetla mera 160/85cm, debljina zida d=20cm) duž Bul. Jaše Tomiča u koji su smeštene vrelovodne cevi, sa svim potrebnim rušenjima (rušenje oba zida i dna kanala) i odvoz materijala na deponiju.
| Obračun po m3. | m3 | 103.6
13 | Rušenje - demontaža armiranobetonskih poklopnih ploča (200/50/20cm) na kanalu cevovoda, utovar u vozilo za transport i odvoz na gradsku deponiju ili po nalogu stručnog nadzora do 10km udaljenosti.
| Obračun po m. | m | 140
14 | Demontaža čeličnih poklopaca sa ramom šahtova koji se ruše, čišćenje rama, utovar u vozilo za transport i odvoz u magacinski prostor JKP "Novosadske toplane". Obavezan upis u građevinski dnevnik količine deponovanih poklopaca šahtova sa ramom.
| Obračun po kom. | kom | 4
15 | Rušenje postojećih betonskih šahtova koji se nalaze na trasi vrelovoda, utovar šuta u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. Debljina ab ploče i ab zida šahta do d=20cm. Rušenjem je obuhvaćeno rušenje gornje ploče i dela zidova u zavisnosti od nove nivelacije. Obračun po m3.
| Obračun po m3. | m3 | 15
16 | Rušenje mašinom postojeće podloge od nearmiranog betona za lebit, sa iznosom šuta mehaničkim sredstvima. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju.
| Obračun po m3 | m3 | 2
17 | Rušenje postojećih fiksnih tačaka od armiranog betona , sa iznosom šuta mehaničkim sredstvima. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju.
| Obračun po m3 | m3 | 8
18 | Mašinski iskop (95%) rova potrebne širine u zemljištu II i III kategorije sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana i dna kanala do i preko 1,5m dubine rova. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 3990
19 | Ručni iskop rova (5%) u zemljištu II i III kategorije na mestima gde nije moguć iskop mašinskim putem i na mestima ukrštanja novog vrelovoda sa podzemnim instalacijama. U cenu uračunati i planiranje i nivelisanje trase vrelovoda po datim kotama kao i utovar zemlje iz iskopa (ručno i mašinski) u vozilo za transport, odvoz na gradsku deponiju, istovar i planiranje. Širina i dubina rova prema pismenom nalogu nadzornog organa.
| Obračun po m3, mereno uraslo. | m3 | 210
20 | Razupiranje stranica rova na mestima gde preti opasnost od urušavanja, u svemu prema važećim zakonima, pravilnicima i uredbama o bezbednosti i zdravlju na radu. Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20cm iznad nivoa terena. Pokrivenost strana rova oplatom je 100%.
| Obračun po m2 postavljene i demontirane podgrade | m2 | 400
21 | Izrada i ugradnja armiranobetonskih rasteretnih ploča dp=20cm, beton MB 30, armaturna mreža ±Q335, na mestu prolaza vrelovoda ispod kolovoza pri manjoj debljini nasutog sloja od minimalno dozvoljenog. U cenu uračunati i potrebnu oplatu i armaturu. Prilikom postavljanja ploča obavezno je prisustvo nadzornog organa. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po m2. | m2 | 20
22 | Nabavka, isporuka i postavljanje trake za obeležavanje trase vrelovoda. Traka se postavlja iznad svake cevi. Na postavljenim trakama treba da piše "opasnost vrelovod predizolovane cevi".
| Obračun po m cevi. | m | 1710
23 | Vađenje i odlaganje barikadnih betonskih kugli, na mestu prolaza toplovoda, utovar u kolica i odvoz na deponiju u krugu gradilišta. U cenu je uračunat i povratak u prvobitno stanje.
| Obračun po kom. | kom | 8
24 | Demontaža i ponovna montaža barikadnih stubića. Obavezan upis količine deponovanih barikadnih stubića u građevinski dnevnik.
| Obračun po kom | kom | 8
25 | Pažljivo rušenje postojećeg saobraćajnog znaka i odlaganje na gradilišnu deponiju radi ponovne ugradnje. Razbijeni šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nakon prolaza vrelovoda saobraćajni znak dovesti u prvobitno stanje.
| Obračun po kom | kom | 2
26 | Nabavka, dovoz i razastiranje peska sa potrebnim sabijanjem na dno kanala, debljina sloja min d=10cm kao podloga za cevi. Pre početka nasipanja peska rov očistiti od šuta, obrušene zemlje i sl. uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Posle izvršene montaže cevi, pesak nasipati i sabijati istovremeno sa obe strane cevi. Pesak sabijati u slojevima od 15-20cm. Pesak se ugrađuje u posteljicu i u zoni cevi. Na delu trase rov se do kolovozne konstrukcije, pešačkih i parking površina, zatrpava peskom do potrebne donje visine tucaničkog sloja, a na delu zelenih površina do nivoa 20cm od gornje kote zelene površine. Ugrađeni pesak u rovu treba da zadovolji zahtev zbijenosti prema projektnim uslovima JKP "PUT"-a, na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina, prema standarnom postupku laboratorijskog ispitivanja zbijenosti po Proktoru, a u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Broj, način i mesta terensko-laboratorijskih kontrolnih ispitivanja zbijenosti tla u rovu određije nadzorni organ, a obračun je dat posebnom pozicijom. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog peska.
| Obračun po m3 zbijenog peska. | m3 | 3720
27 | Ugradnja sloja zemlje iz iskopa koja nije odvežena na deponiju na sloj zbijenog peska na delu rova u zelenoj površini za sejanje trave. Ovaj sloj se nanosi preko sloja peska koji je visinski i po zbijenosti primljen od strane nadzornog organa. Zemlja mora biti čista i iz nje odstranjeni krupni komadi šuta i ostalih neprikladnih materijala da ne bi došlo do oštećenja cevi.
| Obračun po m3 | m3 | 140
28 | Ispitivanje zbijenosti peska metodom kružne ploče. Potrebna zbijenost za sloj peska u rovu je prema projektnim uslovima JKP "Put"-a na delu kolovoza, parkinga, pešačkih i zelenih površina. Laboratorijska ispitivanja zbijenosti izvršiti u skladu sa standardom SRPS U.E1.015. Izveštaj o ispitivanju zbijenosti dostaviti nadzornom organu.
| Obračun po kom/broju mesta ispitivanja. | kom | 40
29 | Snižavanje nivoa podzemne i/ili atmosferske i/ili druge vode (ako se za to ukaže potreba) za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Snižavanje nivoa vode vršiti adekvatnom metodom na osnovu stvarnog stanja na terenu. Za vreme izvođenja navedenih pozicija dno rova mora biti bez vode. Obračun snižavanja nivoa podzemne vode se radi po utrošenom času. Obavezno je da nadzorni organ vrši kontrolu i overi utrošak vremena.
| Obračun po času. | h | 60
30 | Betoniranje nearmiranim betonom podloge za lebit (tampon) d=5cm.
| Obračun po m2 | m2 | 2
31 | Zidanje prezida opekom d=12cm u produžno cementnom malteru. Prezid se radi na mestu spoja novog sa postojećim vrelovodom. Dimenzije prezida odgovaraju dimenzijama postojećeg betonskog kanala.
| Obračun po m2. | m2 | 2
32 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada armiranobetonskog šahta za pražnjenje, debljina zidova i gornje ploče 25cm, debljina donje ploče 25cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnja dimenzija šahta 1,25x1,50m, dubine ~ 3m. U cenu uračunati i izradu i montažu metalnih penjalica, potrebnu oplatu, armaturu i montažu čeličnog šaht poklopca. Šaht poklopac obezbeđuje Investitor. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po kom. | kom | 2
33 | Nabavka i isporuka potrebnog materijala i izrada plivajućeg armiranobetonskog šahta za smeštaj kombinovane predizolovane armature, debljina zidova i ploče 15-20cm, beton MB30, armaturna mreža ±Q335, unutrašnja dimenzija šahta 1,20x0,6m, dubine ~ 1m. U cenu uračunati i potrebnu oplatu, armaturu i montažu čeličnog šaht poklopca. Šaht poklopac obezbeđuje Investitor. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature.
| Obračun po kom. | kom | 1
34 | Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija na mestu ukrštanja sa trasom vrelovoda, ako se ukaže potreba, što će nadzorni organ i vlasnik instalacije prethodno odobriti. Radove na izmeštanju postojećih instalacija izvoditi u svemu prema uslovima i nadzorom nadležnih JP i JKP, odnosno vlasnika instalacije. Pre početka radova na izmeštanju instalacija Investitoru obavezno dostaviti ponudu za navedene radove. Ponuda mora biti prihvaćena, potpisana i overena od strane Investitora i dostavljena uz račun za izvedene radove.
| Obračun po ispostavljenim računima. | pauš | 1
UKUPNO 1:
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
1 | Nabavka, izrada, postavljanje i održavanje panelne, montažno-demontažne gradilišne ograde rova visine 2m. Ograda mora biti stabilna, montažno-demontažna, sa vizuelnom zaštitom. Panele međusobno povezati sigurnosnim spojnicama i spojiti ih betonskim stopama. Zaštitnu ogradu postaviti sa obe strane rova i po obimu šahtova koji se ruše. Na ogradu postaviti table i oznake sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova.
| Obračun po mTr. | mTr | 545
2 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje pešačkih prelaza sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 10
3 | Nabavka, postavljanje i uklanjanje prelaza za teretni saobraćaj - čelične talpe sa zaštitnom ogradom preko rova vrelovodnog kanala.
| Obračun po kom. | kom | 3
4 | Investitor je obavezan da obezbedi Elaborat tehničkog regulisanja saobraćaja. Izvođač građevinskih radova je obavezan da obezbedi i postavi saobraćajnu signalizaciju. U periodu izvođenja radova, sve do dovođenja površina u tehnički ispravno stanje, Izvođač je obavezan da održava postavljenu signalizaciju u ispravnom stanju.
| Obračun po kompletu | kom | 1
5 | Nabavka materijala, izrada i montaža gradilišne table pravougaonog oblika dimenzija 200x300x20cm. Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton. Sadržaj table se ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, slovima primerene veličine. Ako se u toku radova tabla ošteti izvođač radova je u obavezi da je zameni novom tablom (ne obračunava se posebno). Cenom obuhvatiti i prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table i tekstom u svemu prema Pravilniku o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table (Sl.glasnik RS br.22/2015).
| Obračun po komadu postavljene table. | kom | 1
UKUPNO 2:
R E K A P I T U L A C I J A
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2 | OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
UKUPNO:

## Mašinski radovi
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. -
Rekonstrukcija vrelovoda od TO Sever do Bulevara Oslobođenja u Novom Sadu
MAŠINSKO-IZOLATERSKI RADOVI
Poz. | Opis radova | JM | Količ. | Materijal |  | Rad |  | Ukupna jed. | Ukupan
|  |  |  | Jed.cena | Iznos | Jed.cena | Iznos | cena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža vrelovoda, vođenog u "lebitu" (bitumenskoj izolacionoj masi) u oblozi od crnog lima ili betonskom kanalu (cevi izolovane mineralnom vunom). Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi, armatura i čeličnih nosača u magacin Investitora (lokacija Novi Sad) i o tome sačiniti zapisnik. Demontirane očišćene cevi seći na maksimalnu dužinu od 5m. Lebit i mineralnu vunu, odložiti na otpad prema Zakonu o upravljanju otpadom i Naručiocu dostaviti dokument o kretanju otpada (dobija se kod Naručioca) ili u slučaju potrebe (po pismenom nalogu stručnog nadzora) "lebit" koji je skinut sa postojećih cevi naliti gde je potrebno. - mineralna vuna je klasifikovana kao OPASAN otpad i njega mora da zbrine sa gradilišta preduzeće ovlašćeno za ovu vrstu posla. -"lebit" je klasifikovan kao ŠTETAN otpad i njega na gradsku deponiju može odneti Izvođač radova. U cenu uračunati demontažu čeličnih profila koji se koriste za fiksne tačke i klizne oslonce. Sve troškove zbrinjavanja otpada snosi Izvođač rad. -obračun po metru trase (mTr). Na mestima gde se stari vrelovod spaja sa novim, stare cevi očistiti od izolacije i pripremiti čelik za zavarivanje
| DN400/400 | mTr | 133
| DN50/50 | mTr | 16
2 | Demontaža postojećeg dvocevnog vrelovoda izrađenog od predizolovanih cevi na mestu postavljanja predizolovanih elemenata novo projektovanog vrelovoda. Potrebno je izvršiti isecanje postojećih cevi i izvršiti pripremu za zavarivanje sa novim cevima. Stavkom obuhvatiti transport očišćenih cevi i armatura u magacin Investitora (lokacija Novi Sad) i o tome sačiniti zapisnik. - obračun po metru trase (mTr). Na mestima gde se stari vrelovod spaja sa novim, stare cevi očistiti od izolacije i pripremiti čelik za zavarivanje
| DN400/400 | mTr | 314
| DN300/300 | mTr | 4
| DN100/100 | mTr | 13
3 | Blindiranje postojećeg vrelovoda na mestima ukrštanja sa novoprojektovanom trasom. Pozicijom takođe obuhvaćeno blindiranje vrelovoda u šahtovima koji se demontiraju, a nalaze se van zone rekonstrukcije. Blindiranje se vrši limom debljine 5mm. Blinde zatvaraju krajeve cevi koje ostaju u zemlji, zbog mogućnosti ulaska zemlje u cevi i sleganja tla. Obračun po blindiranom spoju.
| DN400 | kom | 16
4 | Demontaža opreme postojećeg komornog šahta br. 201 koja se sastoji od:
- čelična cev DN400 - 12,0m
- armatura za pražnjenje - 2kom
- merna blenda, manometri, termometri ...
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | paušal. | 1
5 | Demontaža opreme postojećeg komornog šahta br. 206 koja se sastoji od:
- čelična cev DN400 - 0,0m (uračunato u trasi)
- cevovod DN20 - 2,0m
- armatura za pražnjenje DN20 - 2kom
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | paušal. | 1
6 | Demontaža opreme postojećeg šahta br. 207 koja se sastoji od:
- čelična cev DN100 - 0,0m (uračunato u trasi)
- armatura za zatvaranje DN100 - 2kom
- manometri, termometri ...
Demontiranu opremu odneti u magacin Investitora - lokacija Novi Sad.
| Obračun paušalno | paušal. | 1
UKUPNO:
VRELOVODNA MREŽA
1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanih čeličnih cevi (sa atestima proizvođača) sa ugrađenim kablovima za detekciju vlage cevne mreže, temperaturnog režima 130oC. Predizolovane cevi moraju biti usaglašene sa zahtevima SRPS EN 253. Pre početka radova Izvođač radova dostavlja Tehnologiju zavarivanja. Cevi nazivnog prečnika DN80 i manje se isporučuju u dužini od 6m, a nazivnog prečnika DN100 i veće u dužini od 12m. U cenu uračinati nivelaciju vrelovoda gredicama od stiropora ili džakovima napunjenim peskom. Čelik oznake P235GH . Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 . Obračun po dužnom metru cevi.
| DN500 (Ø508 x 6,3mm) / Ø670mm - 12m | m | 1572
| DN300 (Ø323,9 x 5,6mm) / Ø450mm - 12m | m | 12
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm - 12m | m | 78
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm - 6m | m | 24
2 | Nabavka isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi 1,5x1,2m) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 .
a=90o
| DN500 (Ø508 x 6,3mm) / Ø670mm | kom | 24
3 | Nabavka isporuka i montaža predizolovanih cevnih lukova R=1,5D (sa atestima proizvođača), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže, temp. režima 130oC (dugi lukovi) - LB. Predizolovani lukovi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 .
a=90o
| DN500 (Ø508 x 6,3mm) / Ø670mm (1,2 x 1,2m) | kom | 18
| DN300 (Ø323,9 x 5,6mm) / Ø450mm (1,0 x 1,0m) | kom | 2
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm (1,0 x 1,0m) | kom | 6
| DN80 (Ø88,9 x 3,2mm) / Ø160mm (1,0 x 1,0m) | kom | 2
a=98o (unutrašnji ugao)
| DN500 (Ø508 x 6,3mm) / Ø670mm (1,2 x 1,2m) | kom | 4
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm (1,0 x 1,0m) | kom | 2
4 | Nabavka, isporuka i montaža ojačanog predizolovanog paralelnog ogranka (PA) sa fabrički ojačanim grlom i ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne cevne mreže temperaturskog režima 130oC (sa atestima proizvođača). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH. Dimenzije krakova su: Lmin=1.000mm, za projektnu klasu "B" (DN ≤ DN300) i Lmin=1.500mm, za projektnu klasu "C" (DN > DN300).
| PA 500/300 sa ojačanjem debljine 7,1mm | kom | 2
| PA 500/100 sa ojačanjem debljine 7,1mm | kom | 2
| PA 500/100 sa ojačanjem debljine 6,3mm | kom | 2
| PA 500/80 sa ojačanjem debljine 7,1mm | kom | 2
5 | Nabavka, isporuka i montaža ojačanog predizolov. etažnog ogranka - T 45 oC (materijal P235GH sa atestima proizvođača) sa fabrički ojačanim grlom i ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC (sa atestima proizvodjača). Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Zahtevi za ispruku čelika prema SRPS EN 10217-2 ili SRPS EN 10217-5 ili SRPS EN 10216-2 .
| T 500/100 sa ojačanjem debljine 6,3mm | kom | 2
| T 500/100 sa ojačanjem debljine 7,1mm | kom | 2
6 | Nabavka, isporuka i montaža predizolov. redukcionog komada (materijal P235GH sa atestima proizvodjača, standardna debljina izolacije) sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temperaturnog režima 130oC. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448.
| DN500/400 | kom | 4
| DN80/50 | kom | 2
7 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovane kombinovane zaporne armature (standardna debljina izolacije), sa ugrađenim el. kablovima za kontrolu cevne mreže temp. režima 130oC. Isporukom obuhvatiti i zaštitnu cev sa zaštitnom kapom i laminatom i T - ključ. Predizolovani elementi moraju biti usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 448. Čelik oznake P235GH.
Dimenzije kombinovane predizolovane kuglaste slavine su: L=1.500mm, za projektnu klasu "B" (DN ≤ DN300), a dimenzije kombinovane predizolovane kuglaste slavine za projektnu klasu "C" (DN > DN300) su L=2.000mm.
Ventili za odzraku moraju biti fabrički zavareni i hidro - termički izolovani (PUR - PEHD) - navojni spojevi, naknadna ugradnja i izolacija nisu dozvoljeni.
Zaporna armatura veća od DN 200 isporučuje se sa ugradjenim reduktorom. Kominovane kuglaste slavine do DN200 (uključujući i DN200) treba da budu tipa punog preseka lopte, а od DN250 sa redukovanom loptom za jednu dimenziju manje u odnosu na nominalni prečnik.
| DN100 | kom | 2
8 | Nabavka, isporuka i montaža jednodelne termoskupljajuće spojnice koja se sastoji iz: - PEHD obložna cev - PEHD tremoskupljajuća spojnica - Zaptivna traka - Otvori za punjenje - Odušak sa zaptivnim čepom - PUR pena komponenta A - PUR pena komponenta B Oprema treba da bude izvedene su u svemu prema SRPS EN 489. U cenu uračunati upotrebu ekstrudera ako se ukaže potreba za izradu spojnica po meri.
| DA 670 za DN 500 | kom | 214
| DA 560 za DN 400 | kom | 4
| DA 450 za DN 300 | kom | 8
| DA 200 za DN 100 | kom | 28
| DA 160 za DN 80 | kom | 5
| DA 125 za DN 50 | kom | 5
9 | Nabavka, isporuka i montaža elemenata za zaptivanje predizolovanog cevovoda na prolazu kroz pregradu (DR).
| DA 670 za DN 500 | kom | 4
| DA 200 za DN 100 | kom | 4
| DA 125 za DN 50 | kom | 2
10 | Nabavka, isporuka i montaža zaptivnog uloška (ZK) - završne kape, na spoju između predizolovane i čelične cevi.
| DA 670 za DN 500 | kom | 4
| DA 200 za DN 100 | kom | 4
| DA 125 za DN 50 | kom | 2
11 | Nabavka, isporuka i montaža PE elastičnih obloga (DP trake) na kompenz. toplotnih dilatacija, dužine 1m, izvedbe za delimično oblaganje sa ivičnom zonom laminata.
Fizičke karakteristike obloga kao i način montaže su dati na crtežu šeme cevne mreže.
Obračun je po dužnom metru obloge.
| - tip I (za prečnike izolacija Ø65-Ø160) dimenzije 120x40x1000 mm - 2 rebra | m | 24
| - tip II (za prečnike izolacija Ø180-Ø280) dimenzije 240x40x1000 mm - 4 rebra | m | 296
| - tip III (za prečnike izolacija Ø315-Ø355) dimenzije 360x40x1000 mm - 6 rebara | m | 1647
12 | Nabavka, isporuka i montaža laminata za obavijanje kompenzacionih jastuka.
| Obračun po m2. | m2 | 1475.25
13 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih zapornih ventila sa kontra prirubnicama i elementima prirubničkog spoja, nazivnog pritiska PN16. Konstrukcija je u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište ravnih zapornih ventila je ravno sa prirubnicama na kraju, izrađeno od kvalitetnog sivog liva, sa ugradnom dužinom prema standardu SRPS EN 558-1, Red 1. Priključne mere prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, Tip B.
| DN100 | kom | 4
14 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi po SRPS EN 10220, materijal P235GH, dokument o kontrolisanju mora se izdati u skladu sa SRPS EN 10204, sledećih dimenzija: Zahtevi za isporuku SRPS EN 10216-2.
| DN500 (Ø508 x 6,3mm) | m | 6
| DN400 (Ø406,4 x 6,3mm) | m | 6
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) | m | 4
15 | Nabavka, isporuka i montaža cevnih redukcija izvedene po standardu SRPS EN 10253. Dozvoljeno odstupanje mera redukcija prema SRPS EN 10253. Zahtevi za isporuku SRPS EN 10216-2. Čelik oznake P235GH.
| REDUKCIJA 500/400 | kom | 4
16 | Nabavka, isporuka i montaža hambur. lukova 90o, od čeličnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10253. R=1,5D. Zahtevi za isporuku SRPS EN 10216-2. Čelik oznake P235GH.
| DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) | kom | 6
| DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) | kom | 6
17 | Isporuka i nalivanje bitumenske izolacione mase (lebit).
| Obračun po lit nalivenog lebit-a. | kg | 80
18 | Radovi na povezivanju žica za detekciju vlage vrelovoda: Završetak za el. vodove tip VE (antenice). Povezivanje svih žica za detekciju curenja pomoću standardnih spojnica (buksne) i držaca za žice (odstojnik). Obaveza izvođača da dostavi šematski prikaz povezivanja zica za detekciju curenja.
| povezivanje svih el. kablova | mTr | 863
UKUPNO
ISPITIVANJE VRELOVODA METODAMA BEZ RAZARANJA
1 | Ispitivanje vrelovoda na čvrstoću i nepropusnost sledećim metodama, i to:
provera zavarenih spojeva nanošenjem tečnosti prema SRPS EN 1593 - tehnika pojave mehurova, vazduhom nadpritiskom 0,2 bar
ispitivanje vodom ispitnim pritiskom od 16bar u trajanju 2h, nakon čega sistem ispitati pritiskom 10bar, u trajanju 24h.
Ispitivanje se smatra uspešnim ako pad pritiska u sistemu nije veći od 0,02bar i nema deformacija u sistemu.
O ispitivanju treba sačiniti zapisnik, koji potpisuju Odgovorni izvođač radova i Nadzorni organ. Forma Zapisnika o ispitivanju se dobija od JKP "Novosadska toplana".
| Obračun po dužnom metru trase. | mTr | 863
2 | Radiografsko snimanje zavarenih spojeva od strane preduzeća ovlašćenog od strane Akreditacionog tela Srbije, prema pismenom nalogu Nadzornog organa. Potrebno ih je konstatovati zapisnički i oceniti. U zavisnosti od klasifikacije zavarenih spojeva postupiti po propisima. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača. Kvalitet zavarenog spoja prema SRPS EN ISO 5817 je nivo "B".
| DN 500 | kom | 43
| DN 400 | kom | 4
| DN 300 | kom | 2
| DN 100 | kom | 6
| DN 80 | kom | 2
| DN 50 | kom | 2
3 | Penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva od strane preduzeća ovlašćenog od strane Akreditacionog tela Srbije, prema pismenom nalogu Nadornog organa. Potrebno ih je konstatovati zapisnički i oceniti. U zavisnosti od klasifikacije zavarenih spojeva postupiti po propisima. Izvođač se obavezuje da dostavi Investitoru šemu zavarenih spojeva sa imenima i atestima zavarivača.
| DN 100 | kom | 6
| DN 80 | kom | 2
| DN 50 | kom | 2
UKUPNO
REKAPITULACIJA:
DEMONTAŽNI RADOVI
VRELOVODNA MREŽA
ISPITIVANJE VRELOVODA METODAMA BEZ RAZARANJA
UKUPNO
KAD SE PRAVI KOMORNI ŠAHT SA ZATVARAČIMA , ISPRED I IZA ZATVARAČA SE STAVLJA: 1 MANOMETAR, SA U ILI O SIFONOM (POZ 45) 2.OBILAZNA VEZA-PRAVA CEV DN32 SA KUGLA SLAVINOM I ČEPOM ,PRE I POSLE ZATVARAČA 3.TEMPERATURSKA ČAURA SA TERMOMETROM 4.ODZRAKE-CEV DN15, BEZ PODUDA, SA RZ VENTILOM SPUŠTENE CEVI 15 cm OD PODA ŠAHTA 5.PRAŽNJENJA-OD DN32 DO DN80 U ZAVISNOSTI OD PREČNIKA CEVI KOJI SE PRAZNI NPR ZA CEVI DN300 I VIŠE PRAŽNJENJE JE DN80.SVA PRAŽNJENJA TREBA DA SU OKRENUTA NA ISTU STRANU U ŠAHTU.SPUŠTENE CEVI 15 cm OD PODA ŠAHTA
NA SVAKI PRODOR CEVI KROZ PREGRADU: ZID ZGRADE, BETONSKI ZID ŠAHTA, PREZID ZA LEBIT SA STAVLJA ZAV.KAPA ZK I PRODORNA GUMA DR
Note on D9: Za kolone od 4 do 10 koristiti isti red koji odgovara opisu datih radova za koje se unose količine i iznosi